ПРОЕКТ АКТУАЛИЗАЦИИ

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

АТАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

р.п. Атагай

2019

# СОДЕРЖАНИЕ

# ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………………………………...

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АТАГАЙСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА……….………………………………………………………………………………………….

# АННОТАЦИЯ………………………………………………………………………………………..

## 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ АТАГАЙСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ……………………………………………………………..…………………………

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ…………………………………………………………………………….. ……

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ………………………………..............

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ………………………………

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ…………………………………………………………………………………………...…

6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ………………………………………..........

7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ………………………………………………………………………………

8. РЕШЕНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ……………………………………………………………………………...…...

9. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ……………………………………………………………………………

10. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ …...………………………...

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ…………………………………………………………

1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АТАГАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ………………………………………………………………………………….....

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ……………...

3.ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ……………………………………………………………………………..

4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ………………………………………………………..….

5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ  ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ……………….

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ……………………………..

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И  РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ………………………………………………………………..............

8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ……………………………………………..

9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ …………………………………………..

10. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ  ……………………………………………………………………………

11. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСЬТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ  И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ …………………………………………………………

12. РЕШЕНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ …………………………………………………………………………………………………….....

13. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ …………………………………………………………………………...

14. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ  …………...…………………….

# ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", Приказов Минэнерго России N 565, Минрегиона России N 667 от 29.12.2012 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения", с учетом реализации утвержденного генерального плана Атагайского муниципального образования.

Схема теплоснабжения является основополагающим документом в сфере организации теплоснабжения потребителей тепловой энергии на территории Атагайского муниципального образования, разработана на 15 лет с соблюдением следующих принципов:

а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

в) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

г) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

д) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

е) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

ж) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

«УТВЕРЖДАЮ»

__________________________

__________________________

«____»_______________2019г.

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
АТАГАЙСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

2019 г.

# АННОТАЦИЯ

Схема теплоснабжения состоит из разделов и обосновывающих материалов, содержит описание существующего положения в сфере теплоснабжения Атагайского муниципального образования, включает в себя мероприятия по развитию, увеличению надежности, оптимизации и модернизации систем теплоснабжения с учетом применения энергосберегающего оборудования, содержит предпроектные материалы, а также технико-экономическое обоснование предлагаемых реконструкций.

## 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ АТАГАЙСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. Общие положения

В настоящее время на территории Атагайского муниципального образования наблюдается существенный спад численности населения, так за 20 лет население уменьшилось на 1556 человек или на 41 %. За последние 14 лет с 2004 года по 2018 год население уменьшилось на 783 человека или на 23% с 2925 до 2142.

Динамика численности населения Атагайского МО.

В генеральном плане поселения в разрез сложившейся ситуации по уменьшению численности населения Атагайского муниципального образования принята динамика планомерного увеличения численности населения, хотя существенных предпосылок к осуществлению данного прогноза в реальности не наблюдается.

На основании изложенного рост жилищного строительства и освоение новых участков под комплексную застройку с применением систем централизованного теплоснабжения на период действия схемы теплоснабжения не предвидится.

Согласно генерального плана проектируемый жилищный фонд усадебного типа отапливается индивидуально (печами и электричеством).

Генеральный план подразумевает строительство следующих объектов в Атагайском муниципальном образовании, которые подключаются к действующим котельным, либо обеспечиваются индивидуальными теплоисточниками:

- д. Укар  кафе на 40 мест (0,04 Гкал/час);

- р. п. Атагай детский сад на 20 мест (0,06 Гкал/час) (Балакшин Бор), гостиница на 8 мест (0,04 Гкал/час).

Строительство вышеуказанных объектов с точки зрения реальной обстановки, сложившейся на территории Атагайского муниципального образования, туманно и в ближайшем будущем нереализуемо.

Отсутствие дополнительных рабочих мест и их постоянное сокращение делает Атагайское муниципальное образование неперспективной территорией для демографического роста населения. В ситуации постоянного снижения численности населения новое жилищное строительство и строительство социальных объектов автоматически сводится на нет.

С 2018 года ООО «Стройсервис» на территории р.п. Атагай ведется строительство школы. Завершение строительства школьного комплекса запланировано к 2020 году, что является самым реальным мероприятием из всех запланированных генеральным планом мероприятий по возведению зданий, которое возможно рассматривать в серьез и планировать в схеме теплоснабжения.

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.

Согласно генерального плана Атагайского поселения:

Убыль жилищного фонда, тыс. м² общей площади.

Табл. 1.2.

| Года | Существующий жилищный фонд | Убыль жилищного фонда по техническому состоянию с количеством этажей |  |  |  | Убыль пригодного для проживания жилищного фонда с количеством этажей под организацию СЗЗ и ВЗ |  |  |  | Убыль всего | Сохраняемый опорный жилищный фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3-5 | всего | 1 | 2 | 3-5 | всего |  |  |
| 2018 | 36,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019-2020 | - | 0,341 | - | - | 0,341 | 0,92 | - | - | 0,92 | 1,261 | 47,289 |
| 2020-2025 | - | 0,341 | - | - | 0,341 | 0,92 | - | - | 0,92 | 1,261 | 46,028 |
| 2025-2030 | - | 0,341 | - | - | 0,341 | 0,92 | - | - | 0,92 | 1,261 | 44,767 |
| Итого | - | 1,023 | - | - | 1,023 | 2,76 | - | - | 2,76 | 3,783 | 44,767 |

Площадь жилищного фонда, тыс. м² общей площади.

Табл. 1.3.

| Года | Существующий жилищный фонд | Сохраняемый опорный жилищный фонд с количеством этажей |  |  |  | Проектируемый жилищный фонд с количеством этажей |  |  |  | Всего по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3-5 | итого | 1 | 2 | 3-5 | итого |  |
| 2018 | 36,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019-2020 | - | 47,289 | - | - | 47,289 | 5,22235 | - | - | 5,22235 | 52,51135 |
| 2020-2025 | - | 46,028 | - | - | 46,028 | 5,22235 | - | - | 5,22235 | 56,4727 |
| 2025-2030 | - | 44,767 | - | - | 44,767 | 5,22235 | - | - | 5,22235 | 60,43405 |
| Итого | - | 44,767 | - | - | 44,767 | 15,66705 | - | - | 15,66705 | 60,43405 |

Учитывая, что населенные пункты Атагайского муниципального образования не велики, а жилищный фонд отапливается печным отоплением или электричеством, более целесообразно подробно рассматривать только площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов не по расчетным элементам территориального деления, а по радиусу эффективного теплоснабжения существующих и строящихся теплоисточников, к которым возможно будет выполнено подключение объектов.

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по радиусу эффективного теплоснабжения существующих и строящегося теплоисточника с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Табл. 1.4.

| Наименование теплоист. | Объекты капитального строительства, тыс. м2 | 2018 | 2019-2020 | 2020-2025 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| р.п. Атагай |  |  |  |  |  |
| МКОУ Балакшино-Борская ООШ МКУ ДОД Атагайская школа искусств МКОУ Атагайская СОШ Администрация Атагайского МО Новая школа | Площадь строительных фондов всего, м2 | 7664,81 | 11296,2 | 11296,2 | 11296,2 |
|  | в т.ч. общественные здания | 7494,81 | 11296,2 | 11296,2 | 11296,2 |
|  | в т.ч. многоквартирные ж.д. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. ж.д. (индивидуальные) | 170 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 7664,81 | 11296,2 | 11296,2 | 11296,2 |

В период 2019-2020 годов планируется рост площади строительных фондов по причине ввода в эксплуатацию школьного комплекса.

После ввода в эксплуатацию школьного комплекса будут ликвидированы следующие здания:

- Администрации Атагайского МО.

В дальнейшем на территории Атагайского муниципального образования в период действия схемы теплоснабжения строительство объектов, подключаемых к существующим котельным, не прогнозируется.

Есть вероятность того, что в условиях постоянного уменьшения численности населения могут быть закрыты социальные учреждения Атагайского муниципального образования.

Например:

- МКОУ Балакшино-Борская школа может обучать около 140 детей, в настоящее время посещают школу 13 детей.

Объемы потребления отпускаемой потребителю тепловой энергии (мощности).

Табл. 1.5.

| Наименование теплоисточника | 2018 |  |  |  | 2019-2020 |  |  |  | 2020-2025 |  |  |  | 2025-2030 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая нагрузка, Гкал/час, в т.ч. |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/час, в т.ч. |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/час, в т.ч. |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/час, в т.ч. |  |  |  |
|  | Отоплен. | Вентил. | ГВС | Итого | Отоплен. | Вентил. | ГВС | Итого | Отоплен. | Вентил. | ГВС | Итого | Отоплен. | Вентил. | ГВС | Итого |
| р.п. Атагай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ Балакшино-Борская ООШ | 0,081 | 0 | 0 | 0,081 | 1,118 | 0 | 0 | 1,118 | 1,118 | 0 | 0 | 1,118 | 1,118 | 0 | 0 | 1,118 |
| МКУ ДОД Атагайская школа искусств | 0,078 | 0 | 0 | 0,078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ Атагайская СОШ | 0,156 | 0 | 0 | 0,156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Атагайского МО | 0,326 | 0 | 0 | 0,326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая школа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0,65 | 0 | 0 | 0,65 | 1,118 | 0 | 0 | 1,118 | 1,118 | 0 | 0 | 1,118 | 1,118 | 0 | 0 | 1,118 |

## 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Перспективный радиус эффективного теплоснабжения теплоисточников, м

Табл. 2.1.

| Источник тепловой энергии | Расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали по состоянию на 2018 год | Эффективный радиус теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019- 2020 | 2020-2025 | 2025-2030 |
| МКОУ Балакшино-Борская ООШ | 21 | 21 | 21 | 21 |
| МКУ ДОД Атагайская школа искусств | 105 | 450 | 450 | 450 |
| МКОУ Атагайская СОШ | 70 |  |  |  |
| Администрация Атагайского МО | 310 |  |  |  |
| Строящейся школы (не введена в эксплуатацию и не функционирует | 150 |  |  |  |

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Зона покрытия тепловых нагрузок котельной МКОУ Балакшино-Борской ООШ останется существующей. Нагрузки котельных МКУ ДОД Атагайская детская школа искусств, администрации Атагайского МО, МКОУ Атагайской СОШ и Строящейся школы предлагается подключить к одной современной и автоматизированной котельной, которую необходимо смонтировать на месте котельной администрации Атагайского МО, а все остальные неэффективные котельные вывести из эксплуатации. Ранее рассматривался вариант реконструкции системы теплоснабжения с переключением всей нагрузки на котельную строящейся школы, о чем было предложено, курирующему возведение школьного комплекса, Министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (письмо администрации муниципального образования «Нижнеудинский район» от 18.09.2014 года №3288). Со своей стороны, Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в письме от 18.11.2014 года №59-37-6705/14 отказалось участвовать в реализации мероприятий по увеличению мощности котельной строящейся школы, при этом поставив крест на рассмотрении варианта по переключению всей нагрузки на котельную строящейся школы.

Таким образом, зона теплоснабжения котельной администрации Атагайского МО, увеличится за счет подключения тепловых нагрузок котельных МКУ ДОД Атагайская детская школа искусств, администрации Атагайского МО, МКОУ Атагайской СОШ и Строящейся школы.

С вводом в эксплуатацию школьного комплекса прекратит свое существование ветхий отапливаемый объект: администрация Атагайского муниципального образования.

Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

р.п. Атагай

Котельная Администрации

Котельная МКУ ДОД

Котельная МКУ ДОД

Котельная Администрации

Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

р.п. Атагай

Котельная Администрации

2.2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой энергии,      Табл.2.2.

Гкал в год

| Наименование теплоисточника | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019-2020 | 2020-2025 | 2025-2030 |
| р.п. Атагай |  |  |  |  |  |
| МКОУ Балакшино-Борская ООШ | Выработка тепла | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 |
|  | Собственные нужды | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Отпуск тепла | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 235,6 |
|  | - жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - нежилые здания | 233,2 | 233,2 | 233,2 | 233,2 |
|  | - потери в сетях | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| МКУ ДОД Атагайская детская школа искусств | Выработка тепла | 273,32 | 0 | 0 | 0 |
|  | Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отпуск тепла | 263,32 | 0 | 0 | 0 |
|  | - жилые здания | 75,99 | 0 | 0 | 0 |
|  | - нежилые здания | 145,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | - потери в сетях | 41,63 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ Атагайская СОШ | Выработка тепла | 495,49 | 0 | 0 | 0 |
|  | Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отпуск тепла | 485,49 | 0 | 0 | 0 |
|  | - жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - нежилые здания | 446,18 | 0 | 0 | 0 |
|  | - потери в сетях | 39,31 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Атагайского МО | Выработка тепла | 1238,5 | 3046,16 | 3046,16 | 3046,16 |
|  | Собственные нужды | 25 | 35 | 35 | 35 |
|  | Отпуск тепла | 1213,5 | 3011,16 | 3011,16 | 3011,16 |
|  | - жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - нежилые здания | 919,9 | 2722,51 | 2722,51 | 2722,51 |
|  | - потери в сетях | 293,6 | 288,65 | 288,65 | 288,65 |
| Строящейся школы (не введена в эксплуатацию и не функционирует) | Выработка тепла | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отпуск тепла | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - нежилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - потери в сетях | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по р.п. Атагай | Выработка тепла | 2248,91 | 3287,76 | 3287,76 | 3287,76 |
|  | Собственные нужды | 51 | 41 | 41 | 41 |
|  | Отпуск тепла | 2197,91 | 3246,76 | 3246,76 | 3246,76 |
|  | - жилые здания | 75,99 | 0 | 0 | 0 |
|  | - нежилые здания | 1744,98 | 2955,71 | 2955,71 | 2955,71 |
|  | - потери в сетях | 376,94 | 291,05 | 291,05 | 291,05 |
| ВСЕГО | Выработка тепла | 2544,91 | 3581,76 | 3581,76 | 3581,76 |
|  | Собственные нужды | 57 | 47 | 47 | 47 |
|  | Отпуск тепла | 2487,91 | 3534,76 | 3534,76 | 3534,76 |
|  | - жилые здания | 75,99 | 0 | 0 | 0 |
|  | - нежилые здания | 2029,98 | 3240,71 | 3240,71 | 3240,71 |
|  | - потери в сетях | 381,94 | 294,05 | 294,05 | 294,05 |

Перспективные балансы тепловой мощности,      Табл. 2.3.

Гкал в час

| Наименование теплоисточника | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018-2020 | 2020-2025 | 2025-2030 |
| р.п. Атагай |  |  |  |  |  |
| МКОУ Балакшино-Борская ООШ | Установленная мощность | самод | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Расчетная мощность. всего | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
|  | - жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - нежилые здания | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
|  | - потери в сетях | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | - собст. нужды | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Резерв тепловой мощности | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| МКУ ДОД Атагайская школа искусств | Установленная мощность | 0,154 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расчетная мощность. всего | 0,098 | 0 | 0 | 0 |
|  | - жилые здания | 0,027 | 0 | 0 | 0 |
|  | - нежилые здания | 0,051 | 0 | 0 | 0 |
|  | - потери в сетях | 0,017 | 0 | 0 | 0 |
|  | - собст. нужды | 0,003 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв тепловой мощности | 0,056 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ Атагайская СОШ | Установленная мощность | самод | 0 | 0 | 0 |
|  | Расчетная мощность. всего | 0,180 | 0 | 0 | 0 |
|  | - жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - нежилые здания | 0,156 | 0 | 0 | 0 |
|  | - потери в сетях | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
|  | - собст. нужды | 0,004 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв тепловой мощности | - | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Атагайского МО | Установленная мощность | самод | 3 | 3 | 3 |
|  | Расчетная мощность. всего | 0,415 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | - жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - нежилые здания | 0,326 | 1,037 | 1,037 | 1,037 |
|  | - потери в сетях | 0,08 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
|  | - собст. нужды | 0,009 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
|  | Резерв тепловой мощности | - | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Строящейся школы (не введена в эксплуатацию и не функционирует) | Установленная мощность | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расчетная мощность. всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - нежилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - потери в сетях | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - собст. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого р.п. Атагай | Установленная мощность | - | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|  | Расчетная мощность. всего | 0,779 | 1,281 | 1,281 | 1,281 |
|  | - жилые здания | 0,027 | 0 | 0 | 0 |
|  | - нежилые здания | 0,614 | 1,118 | 1,118 | 1,118 |
|  | - потери в сетях | 0,12 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
|  | - собст. нужды | 0,018 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  | Резерв тепловой мощности | - | 2,019 | 2,019 | 2,019 |
| ВСЕГО | Установленная мощность | - | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
|  | Расчетная мощность. всего | 0,884 | 1,385 | 1,385 | 1,385 |
|  | - жилые здания | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | - нежилые здания | 0,713 | 1,217 | 1,217 | 1,217 |
|  | - потери в сетях | 0,124 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
|  | - собст. нужды | 0,02 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  | Резерв тепловой мощности | - | 2,219 | 2,219 | 2,219 |

## 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

В настоящее время подпитка систем теплоснабжения осуществляется из скважин без приборного учета. Водоподготовительных установок на котельных нет. Указать фактическое потребление воды на подпитку систем теплоснабжения невозможно. На всех существующих теплоисточниках отсутствует система горячего водоснабжения (ГВС), в некоторых случаях потребители тепловой энергии отбирают теплоноситель на нужды ГВС из системы отопления, что в свою очередь негативно сказывается на котельном оборудовании. Настоящая схема теплоснабжения предлагает на мелких теплоисточниках (ООШ Балакшин Бор) категорически запретить отбор теплоносителя из системы теплоснабжения и ликвидировать все утечки в инженерных коммуникациях.

В центре р.п. Атагай необходимо провести реконструкцию системы теплоснабжения, объединив при этом всех потребителей тепловой энергии 3-х независимых друг от друга котельных, и запитать их от одного нового модульного автоматизированного теплоисточника строящейся школы.

В целях защиты котлов от образования накипи, различных примесей, содержащихся в сетевой воде, необходимо в новом автоматизированном теплоисточнике выполнить монтаж пластинчатого теплообменника, через который и будет нагреваться сетевая вода.

Перспективное потребление воды для нужд теплоснабжения.

Табл.  3.1.

м3/год

| Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019-2020 | 2020-2025 | 2025-2030 |
| Расчетное потребление воды на нужды теплоснабжения, м3/год в т.ч. | 167 | 157 | 157 | 157 |
| МКОУ Балакшино-Борская ООШ | 5 | 2 | 2 | 2 |
| МКУ ДОД Атагайская школа искусств | 15 | 150 | 150 | 150 |
| МКОУ Атагайская СОШ | 11 |  |  |  |
| Администрация Атагайского МО | 124 |  |  |  |
| Новая школа | 0 |  |  |  |

## 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей на долгие годы необходимо выполнить ряд мероприятий по ремонту, реконструкции строительству и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Табл. 4.1.

| Наименование теплоисточника | Предложения |
| --- | --- |
| МКОУ Балакшино-Борская ООШ | - Провести ревизию, ремонт и замену запорной арматуры, - Отремонтировать и установить контрольно-измерительные приборы, - Выполнить демонтаж единственного котла и установить два новых, - Выполнить замену сетевых насосов на меньшие по мощности и более энергоэффективные, - Выполнить установку электрогенератора. - Запретить разбор теплоносителя. |
| МКУ ДОД Атагайская детская школа искусств | - Вывести из эксплуатации, а потребителей перевести на котельную больницы. |
| МКОУ Атагайская СОШ | - Вывести из эксплуатации, а потребителей перевести на котельную больницы. |
| Администрация Атагайского МО | - Вывести из эксплуатации ветхий теплоисточник, - Выполнить проектирование и на высвобожденном месте установить автоматизированный модульный теплоисточник с пластинчатым теплообменником, оборудованный 3 котлами по 1 Гкал в час. - Организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя и холодного водоснабжения. |
| Строящейся школы (не экспл) | - Теплоисточник зарезервировать. |

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии составляет 95 градусов Цельсия на 70 градусов Цельсия.

## 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей на долгие годы необходимо выполнить ряд мероприятий по ремонту, строительству и реконструкции тепловых сетей.

Табл. 5.1.

| Наименование теплоисточника | Предложения |
| --- | --- |
| МКОУ Балакшино-Борская ООШ | - - |
| МКУ ДОД Атагайская школа | - Существующую сеть вывести из эксплуатации, а потребителей перевести на котельную администрации Атагайского МО. |
| МКОУ Атагайская СОШ | - Существующую сеть вывести из эксплуатации, а потребителей перевести на котельную администрации Атагайского МО. |
| Администрация Атагайского МО | - Существующую сеть вывести из эксплуатации, - Выполнить проектирование и монтаж тепловой сети в двухтрубном исполнении ко всем потребителям котельных, расположенных в центральной части р.п. Атагай (теплоисточники: МКУ ДОД Атагайская школа искусств, Атагайской СОШ, Строящейся школы, администрации Атагайского МО) Прокладку тепловой сети выполнить в безканальном исполнении с использованием современных гибких полимерных теплоизолированных труб повышенной надежности. (1040 метров) |
| Строящейся школы (не введена в эксплуатацию) | - В месте выхода теплотрассы из теплоисточника школы организовать врезку тепловой сети, идущей от нового модульного теплоисточника (бывшая котельная администрации Атагайского МО), - Выполнить резервный ввод тепловой сети в здание основного корпуса школы. |

## 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Прогноз выработки тепловой энергии и потребления топлива в год.

Табл. 6.1.

| Наименование теплоисточника | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019-2020 | 2020-2025 | 2025-2030 |
| МКОУ Балакшино-Борская ООШ | Выработка тепла, Гкал/год | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 |
|  | Удельные расходы топлива, кг у.т./Гкал | 240 | 206 | 206 | 206 |
|  | Потребление топлива, т.у.т./год | 65,60 | 49,77 | 49,77 | 49,77 |
| МКУ ДОД Атагайская школа искусств | Выработка тепла, Гкал/год | 273,32 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удельные расходы топлива, кг у.т./Гкал | 204 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потребление топлива, т.у.т./год | 55,76 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ Атагайская СОШ | Выработка тепла, Гкал/год | 495,49 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удельные расходы топлива, кг у.т./Гкал | 238 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потребление топлива, т.у.т./год | 117,92 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Атагайского МО | Выработка тепла, Гкал/год | 1164,9 | 3046,16 | 3046,16 | 3046,16 |
|  | Удельные расходы топлива, кг у.т./Гкал | 249,3 | 180 | 180 | 180 |
|  | Потребление топлива, т.у.т./год | 308,8 | 548,3 | 548,3 | 548,3 |
| Строящейся школы (не введена в эксплуатацию) | Выработка тепла, Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удельные расходы топлива, кг у.т./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потребление топлива, т.у.т./год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | Выработка тепла, Гкал/год | 2544,91 | 3581,76 | 3581,76 | 3581,76 |
|  | Удельные расходы топлива, кг у.т./Гкал | 243,20 | 183,88 | 183,88 | 183,88 |
|  | Потребление топлива, т.у.т./год | 618,9281 | 658,63 | 658,63 | 658,63 |

Увеличение выработки тепловой энергии произойдет за счет введения в эксплуатацию школьного комплекса. Уменьшение удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии произойдет за счет установки нового котла в котельной МКОУ Балакшино-Борской ООШ, имеющих больший коэффициент полезного действия. Также значительное уменьшение удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии при отоплении объектов в центральной части р.п. Атагай произойдет в результате объединения в единую систему теплоснабжения 3-х мелких неэффективных котельных, которые будут выведены из эксплуатации, а вся нагрузка будет переведена на модульный автоматизированный теплоисточник, который необходимо установить на месте существующей котельной администрации Атагайского МО.

Не исключено, что в момент ввода в эксплуатацию школьного комплекса в р.п. Атагай такой объект как МКОУ Балакшино-Борская ООШ будет не востребован и закрыт. При таком стечении обстоятельств будет пересмотрена и схема теплоснабжения Атагайского муниципального образования.

Потребление различных видов топлива теплоисточниками Атагайского МО, т.у.т.

Табл. 6.2.

| Наименование теплоисточника | Вид топлива | Рассматриваемый период, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019-2020 | 2020-2025 | 2025-2030 |
| МКОУ Балакшино-Борская ООШ | Дрова | 65,6 | 49,77 | 49,77 | 49,77 |
| МКУ ДОД Атагайская школа искусств | Дрова | 55,76 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ Атагайская СОШ | Дрова | 117,92 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Атагайского МО | Уголь | 308,8 | 548,3 | 548,3 | 548,3 |
| Строящейся школы (не введена в эксплуатацию) | Уголь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | Дрова | 239,28 | 49,77 | 49,77 | 49,77 |
|  | Уголь | 308,8 | 548,3 | 548,3 | 548,3 |

В недавнем прошлом все теплоисточники Атагайского муниципального работали на дровяном топливе. В 2018 году соотношение потребляемого топлива, измеряемого в условных единицах (условное топливо), перевесило в сторону угля. Угольное топливо для отопления объектов Атагайского муниципального образования будет оставаться перспективным на протяжении многих лет и уже в период 2019-2020 годов в 5 раз превысит потребление дров в условных единицах. При принятом решении не закрывать школу в уч. Балакшин Бор можно рассмотреть перевод этого теплоисточника на уголь со строительством угольного склада.

## 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Целью разработки настоящего раздела являются:

-  предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии;

-  предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей;

-  предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

Табл. 7.1.

| Наименовантеплоисточн | Предложенные мероприятия | Ориентировочные затраты, млн. руб. |  |  |  |  | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО | Бюджет Ирк. Обл. | Средства предприятия | Недостающие | Всего |  |
| МКОУ Балакшино-Борская ООШ * | 1. Провести ревизию, ремонт и замену запорной арматуры, 2. Отремонтировать и установить контрольно-измерительные приборы, 3. Выполнить демонтаж единственного котла и установить два новых, Выполнить замену сетевых насосов на меньшие по мощности и более энергоэффективные, 4. Выполнить установку электрогенератора. | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 2019-2020 |
| МКУ ДОД Атагайская школа искусств | 1. Существующий теплоисточник и тепловую сеть вывести из эксплуатации, а потребителей перевести на котельную больницы. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-2020 |
| МКОУ Атагайская СОШ | 1. Существующий теплоисточник и тепловую сеть вывести из эксплуатации, а потребителей перевести на котельную администрации Атагайского МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-2020 |
| Администрация Атагайского МО | 1. Существующий теплоисточник и тепловую сеть вывести из эксплуатации, 2. Выполнить проектирование и на высвобожденном месте установить автоматизированный модульный теплоисточник с пластинчатым теплообменником, оборудованный 3 котлами по 1 Гкал в час, 3. Организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя и холодного водоснабжения. | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 2019-2020 |
|  | 4. Выполнить монтаж тепловой сети в двухтрубном исполнении ко всем потребителям котельных, расположенных в центральной части населенного пункта р.п. Атагай (теплоисточники: МКУ ДОД Атагайская школа искусств, Атагайской СОШ, Строящейся школы, администрации Атагайского МО) Прокладку тепловой сети выполнить в безканальном исполнении с использованием современных гибких полимерных теплоизолированных труб повышенной надежности. (1040 метров) | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 | 2019-2020 |
| Строящейся школы (не введена в эксплуатацию) | 1. В месте выхода теплотрассы из теплоисточника школы организовать врезку тепловой сети, идущей от нового модульного теплоисточника (бывшая котельная администрации Атагайского МО) | * | * | * | * | * | 2019-2020 |
|  | 2. Выполнить резервный ввод тепловой сети в здание основного корпуса школы. | * | * | * | * | * | 2019-2020 |
| Итого |  | 1,6 | 0 | 0 | 30,5 | 32,1 | 2019-2020 |

*- собственность муниципального образования «Нижнеудинский район», а, следовательно, в указанном пункте предлагаемый ремонт необходимо проводить за счет средств бюджета муниципального образования «Нижнеудинский район».

Анализируя сложившуюся ситуацию в сфере теплоснабжения Атагайского муниципального образования можно сделать вывод о том, что данная отрасль нуждается в оперативной комплексной реконструкции и модернизации, так как она абсолютно неэффективна и ненадежна.

Учитывая, что бюджеты муниципальных образований имеют острый дефицит и денежных средств не хватает даже на первоочередные затраты, выполнить реконструкцию системы теплоснабжения без помощи областного и (или) федерального бюджетов не реально.

Более того, в соответствии с пунктом 124 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 по итогам анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, городских округов органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны разделить системы теплоснабжения на высоконадежные, надежные, малонадежные и ненадежные и определить систему мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения с включением необходимых средств в инвестиционные программы и тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций или с выделением средств из бюджетов субъектов Российской Федерации.

Ввиду малой выработки тепловой энергии и низкой валовой выручки предприятия, эксплуатирующего котельную администрации Атагайского МО, реализовать настоящую схему теплоснабжения с помощью инвестиционной программы организации коммунального комплекса не представляется возможным.

Вышеуказанное тарифное регулирование основательно угробит централизованное отопление в р.п. Атагай, так как будет нарушен основной принцип - принцип обеспечения доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей, и вскоре все отапливаемые объекты перейдут на более дешевое индивидуальное отопление, а это, несомненно, противоречит государственной политике и принципам федерального законодательства в сфере теплоснабжения по развитию систем централизованного теплоснабжения.

В соответствии с действующим законодательством реализовать настоящую схему теплоснабжения можно только с помощью финансовых средств областного бюджета.

## 8. РЕШЕНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

На территории Атагайского муниципального образования осуществляет свою деятельность только одна организация коммунального комплекса (ООО «Теплосервис»).

По состоянию на 01.02.2019 года, только предприятие ООО «Теплосервис» может обладать статусом единой теплоснабжающей организации.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации распространяется на систему теплоснабжения теплоисточника администрации Атагайского МО.

9. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на территории Атагайского муниципального образования не осуществляется. В центральной части р.п. Атагай планируется переключение потребителей тепловой энергии 3-х неэффективных котельных на один автоматизированный модульный теплоисточник строящейся школы.

10. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

На территории Атагайского муниципального образования бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

# ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

# 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АТАГАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Атагайское муниципальное образование находится на северо-востоке Нижнеудинского района Иркутской области. Общая площадь составляет 3420,075 кв. км.

Фактически в границах муниципального образования находятся 9 населенных пунктов (р.п. Атагай, д. Казачья Бадарановка, д. Каксат, п. Лесной, уч. Октябрьский, д. Укар, д. Ук-Бадарановка, п. Усть-Кадуй, д. Шипицина) и, кроме того, располагаются следующие селитебные территории, не имеющие статуса отдельных населенных пунктов: уч. Братский Бор, уч. Балакшин Бор.

Атагайское городское поселение граничит с Уковским, Широковским, Зареченским, Худоеланским и Нижнеудинским муниципальными образованиями, а также с Братским и Тулунским районами.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА АТАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Расстояние от областного центра (по степени удаленности от центра субъекта Федерации) составляет 593 км, до районного центра г. Нижнеудинск - 33км.

Климат территории - резко-континентальный с холодной зимой и коротким жарким летом. Наиболее высокая температура воздуха - в июле (максимальная - 39 градусов С), наиболее низкая температура - в январе: -50 градусов С.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах 70-138 дней. Средняя продолжительность - 98 дней.

Распределение осадков по территории неравномерно (от 220 до 400мм в год) и зависит от абсолютной высоты. Максимум осадков наблюдается в июле.

Высота снежного покрова изменяется от 25см в долинах до 40см.

Устойчивый снежный покров появляется, в среднем, 6 ноября и сходит 3 апреля. Число дней в году со снежным покровом - 158 дней.

Средняя глубина промерзания почвы составляет 160-200см.

В зимний период преобладают ветры северо-западного направления, отличающиеся значительным усилением в весенние месяцы, самые ветреные месяцы в году – апрель, март, май, самые тихие – зимние.

## 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Функциональная структура теплоснабжения.

2.1.1. Общая часть

История развития и существования рабочего поселка Атагай была напрямую связана с деятельностью Укарского Леспромхоза. Все теплоисточники, находящиеся на территории р.п. Атагай принадлежали леспромхозу, финансировались за счет предприятия и работали под его руководством.

В период перестройки, как и многие предприятия Нижнеудинского района, леспромхоз начал испытывать финансовые трудности. С течением времени градообразующее предприятие совсем перестало функционировать. Во избежание парализации работы коммунальной инфраструктуры, которая находилась на балансе предприятия и поддерживала жизнеобеспечение многих социальных объектов поселка, администрация Нижнеудинского района приняла теплоисточники и организовала их работу.

На территории Атагайского муниципального образования система централизованного теплоснабжения (далее ЦТ) присутствует только в населенном пункте Атагай. Эксплуатацию коммунальной инфраструктуры централизованного теплоснабжения, состоящей из одного теплоисточника и системы трубопровода, осуществляет предприятие ООО «Теплосервис». Котельная администрации Атагайского МО, согласно концессионного соглашения от 31.08.2016г., передана в аренду ООО «Теплосервис» сроком на 5 лет.

Остальные 3 котельных присутствующие на территории Атагайского муниципального образования рассматриваются как индивидуальное теплоснабжение (далее ИТ).

2.1.2. Зоны действия источников тепловой энергии.

р.п. Атагай

Котельная МКУ ДОД

Котельная Администрации

Котельная Администрации

Котельная МКУ ДОД

Жилищный фонд Атагайского муниципального образования составляет 36,3 тыс. м². Все жилые дома Атагайского муниципального образования отапливаются индивидуально при помощи сжигания твердого топлива и (или) электроэнергии. Расчетная потребность в твердом топливе на отопление жилых домов в течение отопительного периода составляет 15-20 тыс. м3 дров.

Социальные объекты, имеющие печное отопление (дрова).

| № п.п. | Наименование населенного пункта | Наличие печного отопления. |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фельдшерско-акушерский пункт | Клуб | Общеобразовательное учреждение |  |
| 1 | д. Казачья Бадарановка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | д. Каксат | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | д.Укар | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | д. Ук-Бадарановка | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | д. Шипицина | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | п. Лесной | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | п. Усть-Кадуй | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | р. п. Атагай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | уч. Октябрьский | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Итого |  | 6 | 6 | 1 | 13 |

На территории Атагайского муниципального образования распространено и индивидуальное электрическое отопление нежилых зданий.

р.п. Атагай

1. Пожарная часть ПЧ № 143 – имеет автономное электрическое отопление с возможностью перехода на отопление углём (имеется аварийный запас).

2. Лесничество – имеет автономное электрическое отопление.

3. Отделение почтовой связи – имеет автономное электрическое отопление.

4. Филиал Облкоммунэнерго «Нижнеудинские электрические сети» -  автономное электрическое отопление.

д. Укар

- Сельский клуб – электроконвекторное отопление.

Теплоисточники Атагайского муниципального образования.

# В общей сложности на территории Атагайского муниципального образования расположено 5 теплоисточников, из них 4 в р.п. Атагай (3 котельных –действующих, 1 – не введена в эксплуатацию и 1 в уч. Балакшин Бор (3 котельные используют угольное топливо и 2 дровяное). Все котельные работают на температурном графике 95/70 градусов Цельсия, имеют двухтрубную тепловую сеть, система горячего водоснабжения отсутствует. Потребители горячую воду на собственные нужды берут из системы отопления через врезки, что в свою очередь губительно сказывается на котельном и сетевом хозяйстве, ведь подпитка систем теплоснабжения осуществляется водой из скважин без применения водоподготовки.

2.2 Источники тепловой энергии:

2.2.1. Теплоисточники р.п. Атагай.

- Котельная МКОУ Балакшино Борской основной общеобразовательной школы (ИТ) топливо дрова;

- Котельная МКОУ ДОД Атагайская школа искусств (ИТ) топливо уголь;

- Котельная Атагайской средней общеобразовательной школы (ИТ) топливо дрова;

- Котельная администрации Атагайского МО (ЦТ) топливо уголь;

- Котельная строящейся школы (не введена в эксплуатацию и не функционирует) (ИТ) топливо уголь:

Территориальная схема расположения теплоисточников в р.п. Атагай.

Котельная Администрации

Котельная МКУ ДОД

Котельная МКОУ Балакшино-Борской основной общеобразовательной школы.

Ситуационный план расположения объектов

Котельная ООШ отапливает одно здание, в котором располагается школа (13 учеников). Проектная мощность школы 140 учеников. Остальные вспомогательные помещения школы не функционируют ввиду малого количества обучающихся учеников.

Здание школы.

Здание теплоисточника построено в 1992 году имеет бетонный фундамент, стены возведены из бруса и обшиты плоским шифером, состояние здания удовлетворительное. В 2018 году были проведены ремонтные работы по замене центробежного насоса.

Теплоисточник

Котельная вырабатывает тепловую энергию при помощи сжигания дровяного топлива и располагает одним самодельным котлом в кирпичной обмуровке (примерно 0,3 Гкал/час) установлен в 2005 году.

Поддув и дымосос на котельной отсутствует, продукты горения удаляются при помощи  самотяги.

Котельное оборудование

Тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении диаметром 57 мм в 2014 году (надземная прокладка в деревянных коробах, изоляция труб из пенополиуретановых скорлуп) протяженность 21 метр.

Тепловая сеть.

Подпитка тепловой сети осуществляется самовсасывающим водяным насосом (QB60) из абиссинского колодца (забитая труба). Ежедневно на подпитку системы расходуется от 20 до 40 литров воды. Подпитка осуществляется через расширительный бак аккумулятор открытого типа емкостью 1,5 м3. Благодаря тому, что водоподготовки в котельной нет, а вода имеет повышенную жесткость,  котел подвержен интенсивному образованию накипи, что в свою очередь отрицательно влияет на КПД котельного оборудования и снижает его срок эксплуатации.

На теплоисточнике установлено два консольных сетевых насоса:

- К20-30 (рабочий) электродвигатель 5,5 кВт

- К20-30 (резервный) электродвигатель - кВт

Самовсасывающий водяной насос (QB60) электродвигатель 0,55 кВт.

Насосное оборудование

В целях бесперебойной работы теплоисточника имеется мотопомпа, которая в настоящее время неисправна.

Мотопомпа.

Основное оборудование теплоисточника МКОУ Балакшино-Борской основной общеобразовательной школы.

Сведения о котельном оборудовании.

Котлы

Табл. 2.2.2.

| Сведения | Номер котла в котельной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 | №4 |
| Котел изготовлен (завод) | Самодельный | - | - | - |
| Собственник | МО «Нижнеудинский район» | - | - | - |
| Дата изготовления | 2005 | - | - | - |
| Дата установки | 2005 | - | - | - |
| Заводской номер | - | - | - | - |
| Тип (модель) | - | - | - | - |
| Назначение (Отопление, гвс) | Отопление | - | - | - |
| Вид топлива (уголь, дрова, электричество) | дрова | - | - | - |
| Температурный режим | 95-70 | - | - | - |
| Номинальная теплопроизводительность Гкал/ч | - | - | - | - |
| Номинальный расход воды, м3/час | - | - | - | - |
| КПД котла | - | - | - | - |
| Примечание | Возможно, вскоре выйдет из строя | - | - | - |

Насосы

Табл. 2.2.3

| Сведения | Номер в котельной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 | №4 |
| Сетевые насосы (марка) | К20-30 | К20-30 | - | - |
| Год изготовления | - | 2005 | - | - |
| Год установки | 2001 | 2005 | - | - |
| Назначение | Циркуляционн (резерв) | Циркуляционн (рабочий) | - | - |
| Заводской номер | - | - | - | - |
| Прозводительность, м3/ч | -* | 25 | - | - |
| Напор, м в.ст. | -* | 32 | - | - |
| Мощность л.двигателя, кВт | - | 5,5 | - | - |
| Число оборотов, об/мин | - | 2850 | - | - |
| Продолжительность работы, сут/год | По необходим. | 247 | - | - |
| Примечание | - | - | - | - |

*- характеристики отсутствуют ввиду отсутствия характеристик электродвигателя.

Табл. 2.2.4

| Сведения | Номер в котельной |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 | №4 |
| Прочие насосы (марка) | self-priming pump model: QB 60 | - | - | - |
| Тип насоса (подп, пит) | подпит | - | - | - |
| Год изготовления | - | - | - | - |
| Год установки | - | - | - | - |
| Назначение | подпитка | - | - | - |
| Заводской номер | n.1001.10451 | - | - | - |
| Прозводительность, м3/ч | 1,8 | - | - | - |
| Напор, м в.ст. | 33 | - | - | - |
| Мощность эл.двигателя, кВт | 0,55 | - | - | - |
| Число оборотов, об/мин | 2850 | - | - | - |
| Продолжительность работы, сут/год | по мере необх. | - | - | - |
| Примечание | - | - | - | - |

Дымососы, дутьевые вентиляторы.

Табл. 2.2.5

| Сведения | Номер в котельной |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 | №4 |
| (марка) | - | - | - | - |
| Тип (вент дымос) | - | - | - | - |
| Год изготовления | - | - | - | - |
| Год установки | - | - | - | - |
| Назначение | - | - | - | - |
| Заводской номер | - | - | - | - |
| Прозводительность, тыс м3/ч | - | - | - | - |
| Напор, мм в.ст. | - | - | - | - |
| Мощность эл.двигателя, кВт | - | - | - | - |
| Число оборотов, об/мин | - | - | - | - |
| Примечание | - | - | - | - |

| Сведения | Номер водонагревателя в котельной |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Водоподогреватель изготовлен | - | - | - |
| собственник | - | - | - |
| Тип (вод/вод, пар/вод, пар/маз) | - | - | - |
| Год изготовления | - | - | - |
| Год установки | - | - | - |
| (начало эксплуатации) | - | - | - |
| Заводской номер | - | - | - |
| Назначение | - | - | - |
| Количество секций шт | - | - | - |
| Поверхность нагрева м2 | - | - | - |
| Расчетное давление кг.с/кв.см | - | - | - |
| Расчетная температура гр.с | - | - | - |
| Производительность Гкал/ч | - | - | - |
| Примечание | - | - | - |

Водоподготовка.

(отсутствует)

Водонагреватели

Табл. 2.2.6

Арматура.

Табл. 2.2.7

| № п.п | Тип предохранительного клапана | количество | место установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

Табл. 2.2.8

| № п.п | Наименование арматуры | количество | диаметр условного прохода, мм | Марка | Материал корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вентиль | 7 | 50 | 15кч18п | чугун |
| 2 | вентиль | 1 | 25 | 15кч18п | чугун |

Баки аккумуляторы воды

(расширители)

Табл. 2.2.9

| Сведения |  |
| --- | --- |
| Тип бака | Бак аккумулятор (расширитель) |
| Дата изготовления | - |
| Дата установки | - |
| Место расположения (в помещ, на улице) | в помещении |
| Объем бака, м3 | 1,5 |
| Кол-во баков | 1 |
| Средняя температура жидкости в баке, °С | 18 |
| Примечание | - |

Автоматика и регуляторы

Табл. 2.2.10

| Сведения | - | - |
| --- | --- | --- |
| Тип | - | - |
| Дата изготовления | - | - |
| Дата установки | - | - |
| Назначение | - | - |
| Заводской номер | - | - |
| Условный диаметр | - | - |
| Примечание | - | - |

Приборы учета и контроля

Табл. 2.2.11

| Сведения | Размерность | Манометр | Термометр | Расходомер | Теплосчетчики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество | штук | 1 | 1 | - | - |
| Тип |  | - | - | - | - |
| Дата изготовления | год | - | - | - | - |
| Дата установки | год | - | - | - | - |
| Назначение | (отопл, подп, ГВС) | Отопл. | Отопл. | - | - |
| Примечание |  | - | - | - | - |

Топливоподача.

Ручная подача топлива (дрова)

Золоудаление.

Ручное золоудаление.

Дымовая труба.

Табл. 2.2.12

| Тип дымовой трубы (жел, кирп) | Комбинированная (кирпич-железо) |
| --- | --- |
| Диаметр трубы, м | 0,2 |
| Высота трубы, м | 3,5 |
| Примечание | - |

Котельное оборудование теплоисточника находится в неудовлетворительном состоянии, не обладает показателями надежности и энергоэффективности, требует проведения ремонтных работ и замены.

Тепловые сети.

Трубы

Табл. 2.2.13

| № п.п | Наименование участка трассы по камерам (состояние) | Тип прокладки, год возведения | Тип теплосети (отопл., ГВС, и др.) | Подающая труба |  |  | Обратная труба |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наружный диаметр, мм | длина, м | толщина стенки, мм | наружный диаметр, мм | длина, м | толщина стенки, мм |
| 1 | От котельной до здания школы (уд.) | Надземный, 2014 г. | Отопл. | 57 | 21 | 3,5 | 57 | 21 | 3,5 |

Табл. 2.2.14

| № п.п | Тип теплосети | Диаметр труб, мм | Тип прокладки |  |  | Всего, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Безканал., м | Непрох. Каналы, м | Надз. м |  |
| 1 | отопление | 57 | 0 | 0 | 21 | 21 |

Механическое оборудование

Табл. 2.2.15

| Номер камеры | Задвижки |  |  | Компенсаторы |  | Дренажные краны |  | Воздушники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | условный диаметр,мм | чугунных, шт | стальных, шт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | условный диаметр,мм | количество штук, | условный диаметр, мм | количество штук | условный диаметр, мм | количество штук |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Каналы

Табл. 2.2.16

| Наименование участка трассы | Тип канала | Внутренние размеры, мм |  |  |  | Толщина стенки, мм | Конструкция перекрытия | Длина, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота |  |  | ширина |  |  |  |  |  |
| От котельной до здания школы | дерево | 300 |  |  | 500 | 50 | дерево | 21 |  |  |
| Примечание |  |  |  | канал расположен на открытом воздухе |  |  |  |  |  |  |  |

Камеры

Табл. 2.2.17

| Номер камеры | Внутренние размеры, мм |  |  | Толщина стенки, мм | Конструкция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпускника) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высота | длина | ширина |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Неподвижные опоры

Табл. 2.2.18

| Номера камер, между которыми размещен канал | Привязка к камере № | Конструкция | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Специальные строительные конструкции

Табл. 2.2.19

| Наименование | Длина, м | Описание или номер типового чертежа |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Изоляция труб

Табл. 2.2.20

| Наименование участка трассы (номер камеры) | Теплоизоляционный материал | Толщина тепловой изоляции, мм | Наружное покрытие |  | Материал антикорозионного покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | материал | толщина, мм |  |
| От котельной до здания школы | Скорлупа из пенополиуретана | 30 | нет | нет | краска |

Оборудование, предназначенное для бесперебойной работы теплоисточника.

Табл. 2.2.21

| Второй ввод электроснабжения | Резервное водоснабжение | Станция автономного электроснабжения | Мотопомпа |
| --- | --- | --- | --- |
| нет | Возможна подпитка привозной водой | нет | Имеется бензиновая мотопомпа, но она не исправна. |

Структурные годовые затраты по теплоисточнику.

Табл. 2.2.22

| Характеристика | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- |
| Расчетная мощность. всего | Гкал/ч | 0,086 |
| - жилые здания | Гкал/ч | 0 |
| - нежилые здания | Гкал/ч | 0,081 |
| - потери в сетях | Гкал/ч | 0,003 |
| - собст. нужды | Гкал/ч | 0,002 |
| Выработка тепла | Гкал | 241,6 |
| Собственные нужды | Гкал | 6 |
| Отпуск тепла | Гкал | 235,6 |
| - жилые здания | Гкал | 0 |
| - нежилые здания | Гкал | 233,2 |
| - потери в сетях | Гкал | 2,4 |
| Сжигаемое топливо |  | Дрова |
| Низшая теплота сгорания | ккал/кг | 2950 |
| Ср.за период КПД выработки | % | 60 |
| Расход топлива | М3 | 377 |
| Расход электроэнергии | кВт*ч | 22818 |
| Расход воды | м3 | 10 |
| Цена топлива | Руб/м3 | 710 |
| Цена электроэнергии | руб/(кВт*ч) | 2,55 |
| Цена воды | руб/м3 | 0 |
| Численность персонала | чел | 4 |
| Среднемес. зарплата персонала | руб/мес | 10195 |
| Начисления на зарплату | % | 30,2 |
| Затраты по котельной. всего | тыс.руб | 823,7 |
| - Фонд оплаты труда | тыс.руб | 367,0 |
| - Начисления на зарплату | тыс.руб | 110,8 |
| - Топливо. вкл. доставку | тыс.руб | 267,7 |
| - Электроэнергия | тыс.руб | 58,2 |
| - Вода | тыс.руб | 0 |
| - Ремонт текущий | тыс.руб | 10 |
| - Амортизац. отчисления | тыс.руб | 0 |
| - Платежи за выбросы | тыс.руб | 0 |
| - Общепроизвод. расходы | тыс.руб | 0 |
| - Общехозяйств. расходы | тыс.руб | 0 |
| - Прочие затраты | тыс.руб | 10 |
| Себестоимость тепла: | руб/Гкал | 3532 |

Котельная МКУ ДОД Атагайская школа искусств.

1 ЗДАНИЕ

2 ЗДАНИЕ

Котельная МКУ ДОД

Ранее теплоисточник отапливал 12 объектов, а в настоящее время отапливает 3: 2 здания МКУ ДОД Атагайская школа искусств и жилой двухквартирный дом.

1-е задание                                                2-е здание

Здание теплоисточника имеет стены, возведенные частично из гипсоблока и частично из бруса, состояние здания неудовлетворительное.

Теплоисточник.

В котельной установлено два котла:

- Котел Вулкан 90 (90кВт/час) установлен в 2014 году;

- Котел Вулкан 90 (90кВт/час) установлен в 2011 году.

Поддув и дымосос на котельной отсутствует, продукты горения удаляются при помощи самотяги. В 2018 году были проведены ремонтные работы по замене центробежного насоса.

Котельное оборудование.

| Котел Вулкан 90 (90кВт/час) 2014 год | Котел Вулкан 90 (90кВт/час) 2011 год |
| --- | --- |

Тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении в деревянных лотках с применением мягкого утеплителя типа «Изовер», имеется большая вероятность того, что утеплитель периодически увлажняется при этом теряет свои свойства и увеличивает коррозию металла трубопровода, система открытая.

Тепловая камера

Подпитка тепловой сети осуществляется из абиссинского колодца (забита труба) при помощи насоса. Благодаря тому, что водоподготовки в котельной нет, а вода имеет повышенную жесткость, котлы страдают от интенсивного образования накипи.

На теплоисточнике установлено два сетевых насоса:

- КМ 65-50-160 (рабочий) 2010 года выпуска двигатель 5,5 кВт

- характеристики нет (резервный)

Подпиточный насос характеристики нет.

Подпиточный насос                                                      Сетевые насосы

Основное оборудование теплоисточника МКУ ДОД Атагайская школа искусств.

Сведения о котельном оборудовании.

Котлы

Табл. 2.2.23

| Сведения | Номер котла в котельной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 | №4 |
| Котел изготовлен (завод) | ООО "Луквис" | ООО "Луквис" | - | - |
| Собственник | МО «Нижнеудинский район» | МО «Нижнеудинский район» | - | - |
| Дата изготовления | 2014 | 2011 | - | - |
| Дата установки | 2014 | 2011 | - | - |
| Заводской номер | - | - | - | - |
| Тип (модель) | Вулкан - 90 | Вулкан - 90 | - | - |
| Назначение (Отопление, гвс) | отопление | отопление | - | - |
| Вид топлива (уголь, дрова, электричество) | уголь | уголь | - | - |
| Температурный режим | 95-70 | 95-70 | - | - |
| Номинальная теплопроизводительность Гкал/ч | 0,077 | 0,077 | - | - |
| Номинальный расход воды, м3/час | 3,1 | 3,1 | - | - |
| КПД котла | 80 | 80 | - | - |
| Примечание |  |  | - | - |

Насосы

Табл. 2.2.24

| Сведения | Номер в котельной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 | №4 |
| Сетевые насосы (марка) | КМ 65-50-160 | н/д | - | - |
| Год изготовления | 2010 | н/д | - | - |
| Год установки | 2010 | н/д | - | - |
| Назначение | Циркуляционн (рабочий) | Циркуляционн (резерв) | - | - |
| Заводской номер | Н 249 | н/д | - | - |
| Прозводительность, м3/ч | 25 | н/д | - | - |
| Напор, м в.ст. | 32 | н/д | - | - |
| Мощность л.двигателя, кВт | 5,5 | н/д | - | - |
| Число оборотов, об/мин | 2900 | н/д | - | - |
| Продолжительность работы, сут/год | 247 | По необходим | - | - |
| Примечание | - | - | - | - |

Табл. 2.2.25

| Сведения | Номер в котельной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 | №4 |
| Прочие насосы (марка) | н/д | - | - | - |
| Тип насоса (подп, пит) | подпит | - | - | - |
| Год изготовления | н/д | - | - | - |
| Год установки | н/д | - | - | - |
| Назначение | н/д | - | - | - |
| Заводской номер | н/д | - | - | - |
| Прозводительность, м3/ч | н/д | - | - | - |
| Напор, м в.ст. | н/д | - | - | - |
| Мощность эл.двигателя, кВт | н/д | - | - | - |
| Число оборотов, об/мин | н/д | - | - | - |
| Продолжительность работы, сут/год | н/д | - | - | - |
| Примечание | - | - | - | - |

Дымососы, дутьевые вентиляторы.

Табл. 2.2.26

| Сведения | Номер в котельной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 | №4 |
| (марка) | - | - | - | - |
| Тип (вент дымос) | - | - | - | - |
| Год изготовления | - | - | - | - |
| Год установки | - | - | - | - |
| Назначение | - | - | - | - |
| Заводской номер | - | - | - | - |
| Прозводительность, тыс м3/ч | - | - | - | - |
| Напор, мм в.ст. | - | - | - | - |
| Мощность эл.двигателя, кВт | - | - | - | - |
| Число оборотов, об/мин | - | - | - | - |
| Примечание | - | - | - | - |

Водонагреватели

Табл. 2.2.27

| Сведения | Номер водонагревателя в котельной |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Водоподогреватель изготовлен | - | - | - |
| собственник | - | - | - |
| Тип (вод/вод, пар/вод, пар/маз) | - | - | - |
| Год изготовления | - | - | - |
| Год установки | - | - | - |
| (начало эксплуатации) | - | - | - |
| Заводской номер | - | - | - |
| Назначение | - | - | - |
| Количество секций шт | - | - | - |
| Поверхность нагрева м2 | - | - | - |
| Расчетное давление кг.с/кв.см | - | - | - |
| Расчетная температура гр.с | - | - | - |
| Производительность Гкал/ч | - | - | - |
| Примечание | - | - | - |

Водоподготовка.

(отсутствует)

Арматура.

Табл. 2.2.28

| № п.п | Тип предохранительного клапана | количество | место установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектная группа безопасности предназначена для автономных систем водяного отопления и ГВС | 1 | Котел 1 |
| 2 | Комплектная группа безопасности предназначена для автономных систем водяного отопления и ГВС | 1 | Котел 2 |

Табл. 2.2.29

| № п.п | Наименование арматуры | количество | диаметр условного прохода, мм | Марка | Материал корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вентиль | 8 | 50 | - | латунь |
| 2 | вентиль | 6 | 15 | - | латунь |

Баки аккумуляторы воды

(расширители)

Табл. 2.2.30

| Сведения |  |
| --- | --- |
| Тип бака | Бак аккумулятор (расширитель) |
| Дата изготовления | 2014 |
| Дата установки | 2014 |
| Место расположения (в помещ, на улице) | в помещении |
| Объем бака, м3 | 1,5 |
| Кол-во баков | 1 |
| Средняя температура жидкости в баке, °С | 18 |
| Примечание | - |

Автоматика и регуляторы

Табл. 2.2.31

| Сведения | - | - |
| --- | --- | --- |
| Тип | - | - |
| Дата изготовления | - | - |
| Дата установки | - | - |
| Назначение | - | - |
| Заводской номер | - | - |
| Условный диаметр | - | - |
| Примечание | - | - |

Приборы учета и контроля

Табл. 2.2.32

| Сведения | Размерность | Манометр | Термометр | Расходомер | Теплосчетчики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество | штук | 2 |  | - | - |
| Тип |  | Термоманометр РОСМА |  | - | - |
| Дата изготовления | год | 2013 |  | - | - |
| Дата установки | год | 2014 |  | - | - |
| Назначение | (отопл, подп, ГВС) | Отопл. |  | - | - |
| Примечание |  | - | - | - | - |

Топливоподача.

Ручная подача топлива (уголь)

Золоудаление.

Ручное золоудаление.

Дымовая труба.

Табл. 2.2.33

| Тип дымовой трубы (жел, кирп) | железо |
| --- | --- |
| Диаметр трубы, м | 0,4 |
| Высота трубы, м | 10 |
| Примечание | - |

Котельное оборудование теплоисточника находится в хорошем состоянии.

Тепловые сети.

Трубы

Табл. 2.2.34

| № п.п | Наименование участка трассы по камерам (состояние) | Тип прокладки, год возведения | Тип теплосети (отопл., ГВС, и др.) | Подающая труба |  |  | Обратная труба |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наружный диаметр, мм | длина, м | толщина стенки, мм | наружный диаметр, мм | длина, м | толщина стенки, мм |
| 1 | От котел. до жил. дома (неуд) | Бескан. | Отопл. | 32 | 53 | 3,5 | 32 | 53 | 3,5 |
| 2 | От котельной до камеры ТК-1 (уд.) | Непрох. Каналы, 2013 | Отопл. | 57 | 48 | 3,5 | 57 | 48 | 3,5 |
| 3 | От камеры ТК-1 до ТК-2 (уд.) | Непрох. Каналы, 2013 | Отопл. | 57 | 27 | 3,5 | 57 | 27 | 3,5 |
| 4 | От камеры ТК-2 до школы иск. (уд.) | Непрох. Каналы, 2013 | Отопл. | 57 | 6 | 3,5 | 57 | 6 | 3,5 |
| 5 | От камеры ТК-1 до ТК-3 (уд.) | Непрох. Каналы, 2013 | Отопл. | 57 | 30 | 3,5 | 57 | 30 | 3,5 |
| Итого |  |  |  |  | 163 |  |  | 163 |  |

Табл. 2.2.35

| № п.п | Тип теплосети | Диаметр труб, мм | Тип прокладки |  |  | Всего, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Безканал., м | Непрох. Каналы, м | Надз. м |  |
| 1 | отопление | 32 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 2 | отопление | 57 | 0 | 110 | 0 | 110 |
| Итого |  | - | 53 | 110 | 0 | 163 |

Механическое оборудование

Табл. 2.2.36

| Номер камеры | Задвижки, вент. |  |  | Компенсаторы |  | Дренажные краны |  | Воздушники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | условный диаметр,мм | чугунных, шт | Стальных, лат., шт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | условный диаметр,мм | количество штук, | условный диаметр, мм | количество штук | условный диаметр, мм | количество штук |
| ТК-1 | 50 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-2 | 50 15 | - - | 2 2 | - | - | - | - | - | - |
| ТК-3 | 50 15 | - - | 2 2 | - | - | - | - | - | - |

Каналы

Табл. 2.2.37

| Наименование участка трассы | Тип канала | Внутренние размеры, мм |  | Толщина стенки, мм | Конструкция перекрытия | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | ширина |  |  |  |
| От котельной до камеры ТК-1 (уд.) | Непрох. | 200 | 200 | 50 | дерево | 48 |
| От камеры ТК-1 до ТК-2 (уд.) | Непрох. | 200 | 200 | 50 | дерево | 27 |
| От камеры ТК-2 до школы иск. (уд.) | Непрох. | 200 | 200 | 50 | дерево | 6 |
| От камеры ТК-1 до ТК-3 (уд.) | Непрох. | 200 | 200 | 50 | дерево | 30 |
| Примечание | Каналы выполнены из пиломатериала |  |  |  |  |  |  |

Камеры

Табл. 2.2.38

| Номер камеры | Внутренние размеры, мм |  |  | Толщина стенки, мм | Конструкция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпускника) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высота | длина | ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | 750 | 1500 | 1000 | 50 | дерево | нет | нет | нет | Дер. |
| ТК-2 | 750 | 1500 | 1000 | 50 | дерево | нет | нет | нет | Дер. |
| ТК-3 | 750 | 1000 | 500 | 50 | дерево | нет | нет | нет | Дер. |

Неподвижные опоры

Табл. 2.2.39

| Номера камер, между которыми размещен канал | Привязка к камере № | Конструкция | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Специальные строительные конструкции

Табл. 2.2.40

| Наименование | Длина, м | Описание или номер типового чертежа |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Изоляция труб

Табл. 2.2.41

| Наименование участка трассы (номер камеры) | Теплоизоляционный материал | Толщина тепловой изоляции, мм | Наружное покрытие |  | Материал антикорозионного покрытия труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | материал | толщина, мм |  |
| От котел. до жил. дома (неуд) | нет | - | - | - | краска |
| От котельной до камеры ТК-1 (уд.) | из минеральной ваты на основе стекловолокна | 50 | - | - | краска |
| От камеры ТК-1 до ТК-2 (уд.) | из минеральной ваты на основе стекловолокна | 50 | - | - | краска |
| От камеры ТК-2 до школы иск. (уд.) | из минеральной ваты на основе стекловолокна | 50 | - | - | краска |
| От камеры ТК-1 до ТК-3 (уд.) | из минеральной ваты на основе стекловолокна | 50 | - | - | краска |

Оборудование, предназначенное для бесперебойной работы теплоисточника.

Табл. 2.2.42

| Второй ввод электроснабжения | Резервное водоснабжение | Станция автономного электроснабжения | Мотопомпа |
| --- | --- | --- | --- |
| нет | Нет, Возможна подпитка привозной водой | нет | нет |

Структурные годовые затраты по теплоисточнику.

Табл. 2.2.43

| Характеристика | Ед. изм. | Кот Интерн. |
| --- | --- | --- |
| Расчетная мощность. всего | Гкал/ч | 0,098 |
| - жилые здания | Гкал/ч | 0,027 |
| - нежилые здания | Гкал/ч | 0,051 |
| - потери в сетях | Гкал/ч | 0,017 |
| - собст. нужды | Гкал/ч | 0,003 |
| Выработка тепла | Гкал | 273,3 |
| Собственные нужды | Гкал | 10 |
| Отпуск тепла | Гкал | 263,3 |
| - жилые здания | Гкал | 75,99 |
| - нежилые здания | Гкал | 145,7 |
| - потери в сетях | Гкал | 41,63 |
| Сжигаемое топливо |  | уголь |
| Низшая теплота сгорания | ккал/кг | 3650 |
| Ср.за период КПД выработки | % | 80 |
| Расход топлива | тн | 120 тн |
| Расход электроэнергии | кВт*ч | 20 100 |
| Расход воды | м3 | 15 |
| Цена топлива | руб/тн | 1550 |
| Цена электроэнергии | руб/(кВт*ч) | 2,55 |
| Цена воды | руб/м3 | 0 |
| Численность персонала | чел | 4 |
| Среднемес. зарплата персонала | руб/мес | 11300 |
| Начисления на зарплату | % | 30,2 |
| Затраты по котельной. всего | тыс.руб | 815,7 |
| - Фонд оплаты труда | тыс.руб | 406,8 |
| - Начисления на зарплату | тыс.руб | 122,9 |
| - Топливо. вкл. доставку | тыс.руб | 186 |
| - Электроэнергия | тыс.руб | 50 |
| - Вода | тыс.руб | 0 |
| - Ремонт текущий | тыс.руб | 30 |
| - Амортизац. отчисления | тыс.руб | 0 |
| - Платежи за выбросы | тыс.руб | 0 |
| - Общепроизвод. расходы | тыс.руб | 0 |
| - Общехозяйств. расходы | тыс.руб | 0 |
| - Прочие затраты | тыс.руб | 20 |
| Себестоимость тепла: | руб/Гкал | 3679,5 |

Котельная МКОУ Атагайской средней общеобразовательной школы.

Теплоисточник детского сада школы отапливает 3 объекта: детский сад и два здания школы.

Детский сад                                                          Школа

Здание теплоисточника имеет стены, возведенные из гипсоблока, состояние здания удовлетворительное.

Теплоисточник

Котельная вырабатывает тепловую энергию при помощи сжигания дровяного топлива и располагает одним котлом:

- Самодельный котел в кирпичной обмуровке (примерно 0,4 Гкал/час) установлен более 10 лет назад и в настоящее время нуждается в срочной замене, так как находится в аварийном состоянии.

Поддув и дымосос на котельной отсутствует, продукты горения удаляются при помощи самотяги. В 2018 году были проведены ремонтные работы по замене центробежного насоса.

Котел.

Тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении в деревянных лотках, система открытая.

Подпитка тепловой сети осуществляется из абиссинского колодца (забита труба) при помощи насоса и насосной станции. Благодаря тому, что водоподготовки в котельной нет, а вода имеет повышенную жесткость,  котел страдает от интенсивного образования накипи.

Насосная станция.                                             Подпиточный насос.

На теплоисточнике установлено два сетевых насоса:

- КМ 65-50-160  двигатель 5,5 кВт

- н/д                    двигатель 5,5 кВт

КМ 65-50-160  двигатель 5,5 кВт                           н/д  двигатель 5,5 кВт

Основное оборудование МКОУ Атагайской средней общеобразовательной школы.

Сведения о котельном оборудовании.

Котлы

Табл. 2.2.44

| Сведения | Номер котла в котельной |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 | №4 |
| Котел изготовлен (завод) | самодельный | - | - | - |
| Собственник | МО «Нижнеудинский район» | - | - | - |
| Дата изготовления | 2002 | - | - | - |
| Дата установки | 2002 | - | - | - |
| Заводской номер | - | - | - | - |
| Тип (модель) | - | - | - | - |
| Назначение (Отопление, гвс) | отопление | - | - | - |
| Вид топлива (уголь, дрова, электричество) | дрова | - | - | - |
| Температурный режим | 95-70 | - | - | - |
| Номинальная теплопроизводительность Гкал/ч | - | - | - | - |
| Номинальный расход воды, м3/час | - | - | - | - |
| КПД котла | - | - | - | - |
| Примечание | - | - | - | - |

Насосы

Табл. 2.2.45

| Сведения | Номер в котельной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 | №4 |
| Сетевые насосы (марка) | КМ 65-50-160 | н/д | - | - |
| Год изготовления | 2010 | н/д | - | - |
| Год установки | 2010 | н/д | - | - |
| Назначение | Циркуляционн (рабочий) | Циркуляционн (резерв) | - | - |
| Заводской номер | Н 116 | н/д | - | - |
| Прозводительность, м3/ч | 25 | н/д | - | - |
| Напор, м в.ст. | 32 | н/д | - | - |
| Мощность л.двигателя, кВт | 5,5 | 5,5 | - | - |
| Число оборотов, об/мин | 2900 | 2900 | - | - |
| Продолжительность работы, сут/год | 247 | По необходим | - | - |
| Примечание | - | - | - | - |

Табл. 2.2.46

| Сведения | Номер в котельной |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 | №4 |
| Прочие насосы (марка) | Насосная станция мод. 8837 SNS | н/д | - | - |
| Тип насоса (подп, пит) | подпит | подпит | - | - |
| Год изготовления | 2013 | н/д | - | - |
| Год установки | 2014 | н/д | - | - |
| Назначение | Подпитка сети | н/д | - | - |
| Заводской номер | 1313 | н/д | - | - |
| Прозводительность, м3/ч | 3,8 | н/д | - | - |
| Напор, м в.ст. | 48 | н/д | - | - |
| Мощность эл.двигателя, кВт | 1,2 | н/д | - | - |
| Число оборотов, об/мин | - | н/д | - | - |
| Продолжительность работы, сут/год | По необходимости | н/д | - | - |
| Примечание | - | - | - | - |

Дымососы, дутьевые вентиляторы.

Табл. 2.2.47

| Сведения | Номер в котельной |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 | №4 |
| (марка) | - | - | - | - |
| Тип (вент дымос) | - | - | - | - |
| Год изготовления | - | - | - | - |
| Год установки | - | - | - | - |
| Назначение | - | - | - | - |
| Заводской номер | - | - | - | - |
| Прозводительность, тыс м3/ч | - | - | - | - |
| Напор, мм в.ст. | - | - | - | - |
| Мощность эл.двигателя, кВт | - | - | - | - |
| Число оборотов, об/мин | - | - | - | - |
| Примечание | - | - | - | - |

Водонагреватели

Табл. 2.2.48

| Сведения | Номер водонагревателя в котельной |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Водоподогреватель изготовлен | - | - | - |
| собственник | - | - | - |
| Тип (вод/вод, пар/вод, пар/маз) | - | - | - |
| Год изготовления | - | - | - |
| Год установки | - | - | - |
| (начало эксплуатации) | - | - | - |
| Заводской номер | - | - | - |
| Назначение | - | - | - |
| Количество секций шт | - | - | - |
| Поверхность нагрева м2 | - | - | - |
| Расчетное давление кг.с/кв.см | - | - | - |
| Расчетная температура гр.с | - | - | - |
| Производительность Гкал/ч | - | - | - |
| Примечание | - | - | - |

Водоподготовка.

(отсутствует)

Арматура.

Табл. 2.2.49

| № п.п | Тип предохранительного клапана | количество | место установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан предохранительный латунный муфтовый | 1 | котел |

Табл. 2.2.50

| № п.п | Наименование арматуры | количество | диаметр условного прохода, мм | Марка | Материал корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задвижка | 4 | 50 | 30ч6бр | чугун |
| 2 | вентиль | 6 | 40 | 15кч18п д-40 | чугун |
| 3 | вентиль | 5 | 15 | - | Латунь, пластик |

Баки аккумуляторы воды

(расширители)

Табл. 2.2.51

| Сведения |  |
| --- | --- |
| Тип бака | Бак аккумулятор (расширитель) |
| Дата изготовления | - |
| Дата установки | - |
| Место расположения (в помещ, на улице) | в помещении |
| Объем бака, м3 | 1,5 |
| Кол-во баков | 1 |
| Средняя температура жидкости в баке, °С | 18 |
| Примечание | - |

Автоматика и регуляторы

Табл. 2.2.52

| Сведения | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип | - | - |  |
| Дата изготовления | - | - |  |
| Дата установки | - | - |  |
| Назначение | - | - |  |
| Заводской номер | - | - |  |
| Условный диаметр | - | - |  |
| Примечание | - | - |  |

Приборы учета и контроля

Табл. 2.2.53

| Сведения | Размерность | Манометр | Термометр | Расходомер | Теплосчетчики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество | штук | 1 | 1 | - | - |
| Тип |  | - | - | - | - |
| Дата изготовления | год | - | - | - | - |
| Дата установки | год | - | - | - | - |
| Назначение | (отопл, подп, ГВС) | Отопл. | Отопл. | - | - |
| Примечание |  | - | - | - | - |

Топливоподача.

Ручная подача топлива (дрова)

Золоудаление.

Ручное золоудаление.

Дымовая труба.

Табл. 2.2.54

| Тип дымовой трубы (жел, кирп) | кирпич |
| --- | --- |
| Диаметр трубы, м | - |
| Высота трубы, м | 3 |
| Примечание | - |

Котельное оборудование теплоисточника находится в неудовлетворительном состоянии. Запорная арматура частично не работает.

Тепловые сети.

Трубы

Табл. 2.2.55

| № п.п | Наименование участка трассы по камерам (состояние) | Тип прокладки, год возведения | Тип теплосети (отопл., ГВС, и др.) | Подающая труба |  |  | Обратная труба |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наружный диаметр, мм | длина, м | толщина стенки, мм | наружный диаметр, мм | длина, м | толщина стенки, мм |
| 1 | От котельной до здания школы 1 | Непр. Канал, 2014 | Отопл. | 47 | 12 | 3,5 | 47 | 12 | 3,5 |
| 2 | От котельной до здания школы 2 | Непр. Канал, 2014 | Отопл. | 47 | 40 | 3,5 | 47 | 40 | 3,5 |
| 3 | От котельной до здания детсада | Непр. Канал, 2014 | Отопл. | 47 | 15 | 3,5 | 47 | 15 | 3,5 |
| Итого |  |  | Отопл |  | 67 |  |  | 67 |  |

Табл. 2.2.56

| № п.п | Тип теплосети | Диаметр труб, мм | Тип прокладки |  |  | Всего, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Безканал., м | Непрох. Каналы, м | Надз. м |  |
| 1 | отопление | 47 | 0 | 67 | 0 | 67 |

Механическое оборудование

Табл. 2.2.57

| Номер камеры | Задвижки |  |  | Компенсаторы |  | Дренажные краны |  | Воздушники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | условный диаметр,мм | чугунных, шт | стальных, шт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | условный диаметр,мм | количество штук, | условный диаметр, мм | количество штук | условный диаметр, мм | количество штук |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Каналы

Табл. 2.2.58

| Наименование участка трассы | Тип канала | Внутренние размеры, мм |  | Толщина стенки, мм | Конструкция перекрытия | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | ширина |  |  |  |
| От котельной до здания школы 1 | Непр. | 200 | 300 | 50 | пиломатериал | 12 |
| От котельной до здания школы 2 | Непр. | 200 | 300 | 50 | пиломатериал | 40 |
| От котельной до здания детсада | Непр. | 200 | 300 | 50 | пиломатериал | 15 |
| Примечание | Канал полностью выполнен из пиломатериала |  |  |  |  |  |  |

Камеры

Табл. 2.2.59

| Номер камеры | Внутренние размеры, мм |  |  | Толщина стенки, мм | Конструкция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпускника) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высота | длина | ширина |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Неподвижные опоры

Табл. 2.2.60

| Номера камер, между которыми размещен канал | Привязка к камере № | Конструкция | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Специальные строительные конструкции

Табл. 2.2.61

| Наименование | Длина, м | Описание или номер типового чертежа |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Изоляция труб

Табл. 2.2.62

| Наименование участка трассы (номер камеры) | Теплоизоляционный материал | Толщина тепловой изоляции, мм | Наружное покрытие |  | Материал антикорозионного покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | материал | толщина, мм |  |
| От котельной до здания школы 1 | из минеральной ваты на основе стекловолокна | 50 | нет | нет | краска |
| От котельной до здания школы 2 | из минеральной ваты на основе стекловолокна | 50 | нет | нет | краска |
| От котельной до здания детсада | из минеральной ваты на основе стекловолокна | 50 | нет | нет | краска |

Тепловая сеть не обладает энергетической эффективностью.

Оборудование, предназначенное для бесперебойной работы теплоисточника.

Табл. 2.2.63

| Второй ввод электроснабжения | Резервное водоснабжение | Станция автономного электроснабжения | Мотопомпа |
| --- | --- | --- | --- |
| нет | Нет, Возможна подпитка привозной водой | нет | нет |

Структурные годовые затраты по теплоисточнику.

Табл. 2.2.64

| Характеристика | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- |
| Расчетная мощность. всего | Гкал/ч | 0,18 |
| - жилые здания | Гкал/ч | 0 |
| - нежилые здания | Гкал/ч | 0,156 |
| - потери в сетях | Гкал/ч | 0,02 |
| - собст. нужды | Гкал/ч | 0,004 |
| Выработка тепла | Гкал | 495,49 |
| Собственные нужды | Гкал | 10 |
| Отпуск тепла | Гкал | 485,49 |
| - жилые здания | Гкал | 0 |
| - нежилые здания | Гкал | 446,18 |
| - потери в сетях | Гкал | 39,31 |
| Сжигаемое топливо |  | дрова |
| Низшая теплота сгорания | ккал/кг | 2950 |
| Ср.за период КПД выработки | % | 60 |
| Расход топлива | тн | 558 |
| Расход электроэнергии | кВт*ч | 28158 |
| Расход воды | м3 | 10 |
| Цена топлива | руб/тн | 710 |
| Цена электроэнергии | руб/(кВт*ч) | 2,55 |
| Цена воды | руб/м3 | 0 |
| Численность персонала | чел | 4 |
| Среднемес. зарплата персонала | руб/мес | 12600 |
| Начисления на зарплату | % | 30,2 |
| Затраты по котельной. всего | тыс.руб | 1108,6 |
| - Фонд оплаты труда | тыс.руб | 453,6 |
| - Начисления на зарплату | тыс.руб | 137,0 |
| - Топливо. вкл. доставку | тыс.руб | 396,2 |
| - Электроэнергия | тыс.руб | 71,8 |
| - Вода | тыс.руб | 0 |
| - Ремонт текущий | тыс.руб | 30 |
| - Амортизац. отчисления | тыс.руб | 0 |
| - Платежи за выбросы | тыс.руб | 0 |
| - Общепроизвод. расходы | тыс.руб | 0 |
| - Общехозяйств. расходы | тыс.руб | 0 |
| - Прочие затраты | тыс.руб | 20 |
| Себестоимость тепла: | руб/Гкал | 2484 |

Котельная Администрации Атагайского МО.

Котельная Администрации

Теплоисточник администрации Атагайского МО отапливал 14 объектов, в том числе и 2-х этажную школу, сгоревшую в 90-е годы, на территория которой сейчас возводится новая с собственной котельной. (в настоящее время отапливает 7 объектов: здание администрации Атагайского МО, Мастерскую, Клуб, Столовую, Здание больницы, Гараж и баню больницы).

Здание теплоисточника выполнено из бруса, кровля из шифера. В 2018 году были проведены ремонтные работы по замене центробежного насоса, установлены: термометры в оправе прямых и угловых – 4шт., манометры с трехходовым клапаном – 4шт., дымосос одностороннего всасывания.

Теплоисточник

Котельная вырабатывает тепловую энергию при помощи сжигания угольного топлива и располагает тремя котлами в кирпичной обмуровке:

- 1-ый котел КВ 0,8 К (0,8 Гкал/час) изготовлен в 2005 году, установлен в 2014 году является рабочим.

-  2-ой котел самодельный (0,5 Гкал/час) установлен и изготовлен в 2013 году является рабочим.

- 3-ий котел КВ 0,8 К (0,8 Гкал/час) установлен и изготовлен в 2005 году является резервным, нуждается в замене.

Котел 1                                   Котел 2                                                    Котел 3

На котельной имеется поддув                            и                          дымосос.

Тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении, система открытая. Трубопровод проложен в деревянных лотках без предварительной окраски и без применения изоляции. Основная часть трубопровода функционирует на протяжении многих лет, имеет сто процентный физический износ пролегает в провалившихся и обводненных непроходных каналах.

Подпитка тепловой сети осуществляется из скважины. Благодаря тому, что водоподготовки в котельной нет, а вода имеет повышенную жесткость,  котлы страдают от интенсивного образования накипи. За время работы котлов накипь существенным слоем образовывается на котловых трубах, что приводит к уменьшению КПД котла, его производительности, пережогу труб и снижению срока эксплуатации.

На теплоисточнике в 2014 году установлено два сетевых насоса с двигателями 5,5 кВт: один рабочий другой резервный

Котельная не огорожена, склад топлива и золоотвал располагается под открытым небом вблизи теплоисточника.

Основное оборудование котельной Больницы.

Сведения о котельном оборудовании.

Котлы

Табл. 2.2.65

| Сведения | Номер котла в котельной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 | №4 |
| Котел изготовлен (завод) | Сибтензоприбор | самод | Сибтензоприбор | - |
| Собственник | муниципальная | муниципальная | муниципальная | - |
| Дата изготовления | 2005 | 2013 | 2005 | - |
| Дата установки | 2014 | 2013 | 2005 | - |
| Заводской номер | 9 | - | 8 | - |
| Тип (модель) | КВ 0,8 К | - | КВ 0,8 К | - |
| Назначение (Отопление, гвс) | отопление | отопление | отопление | - |
| Вид топлива (уголь, дрова, электричество) | уголь | уголь | уголь | - |
| Температурный режим | 95-70 | 95-70 | 95-70 |  |
| Номинальная теплопроизводительность Гкал/ч | 0,8 | - | 0,8 | - |
| Номинальный расход воды, м3/час | - | - | - | - |
| КПД котла | 60 | 60 | 60 | - |
| Примечание |  |  |  | - |

Насосы

Табл. 2.2.66

| Сведения | Номер в котельной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 | №4 |
| Сетевые насосы (марка) | КМ 65-50-160 | КМ 65-50-160 | - | - |
| Год изготовления | 2011 | 2011 | - | - |
| Год установки | 2014 | 2014 | - | - |
| Назначение | цирк | цирк | - | - |
| Заводской номер | У 85 6 | У 90 4 | - | - |
| Прозводительность, м3/ч | 25 | 25 | - | - |
| Напор, м в.ст. | 32 | 32 | - | - |
| Мощность л.двигателя, кВт | 5,5 | 5,5 | - | - |
| Число оборотов, об/мин | 2900 | 2900 | - | - |
| Продолжительность работы, сут/год | 247 | По необх | - | - |
| Примечание | - | - | - | - |

Табл. 2.2.67

| Сведения | Номер в котельной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 | №4 |
| Прочие насосы (марка) | - | - | - | - |
| Тип насоса (подп, пит) | - | - | - | - |
| Год изготовления | - | - | - | - |
| Год установки | - | - | - | - |
| Назначение | - | - | - | - |
| Заводской номер | - | - | - | - |
| Прозводительность, м3/ч | - | - | - | - |
| Напор, м в.ст. | - | - | - | - |
| Мощность эл.двигателя, кВт | - | - | - | - |
| Число оборотов, об/мин | - | - | - | - |
| Продолжительность работы, сут/год | - | - | - | - |
| Примечание | - | - | - | - |

Дымососы, дутьевые вентиляторы.

Табл. 2.2.68

| Сведения | Номер в котельной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 | №4 |
| (марка) | - | - | - | - |
| Тип (вент дымос) | дымосос | вент | вент | - |
| Год изготовления | - | - | - | - |
| Год установки | - | - | - | - |
| Назначение | - | - | - | - |
| Заводской номер | - | - | - | - |
| Прозводительность, тыс м3/ч | - | - | - | - |
| Напор, мм в.ст. | - | - | - | - |
| Мощность эл.двигателя, кВт | - | - | - | - |
| Число оборотов, об/мин | - | - | - | - |
| Примечание | - | - | - | - |
|  | - | - | - |  |

Водонагреватели

Табл. 2.2.69

| Сведения | Номер водонагревателя в котельной |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Водоподогреватель изготовлен | - | - | - |
| собственник | - | - | - |
| Тип (вод/вод, пар/вод, пар/маз) | - | - | - |
| Год изготовления | - | - | - |
| Год установки | - | - | - |
| (начало эксплуатации) | - | - | - |
| Заводской номер | - | - | - |
| Назначение | - | - | - |
| Количество секций шт | - | - | - |
| Поверхность нагрева м2 | - | - | - |
| Расчетное давление кг.с/кв.см | - | - | - |
| Расчетная температура гр.с | - | - | - |
| Производительность Гкал/ч | - | - | - |
| Примечание | - | - | - |

Водоподготовка.

(отсутствует)

Арматура.

Табл. 2.2.70

| № п.п | Тип предохранительного клапана | количество | место установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан предохранительный латунный муфтовый | 1 | Котел 1 |
| 1 | Клапан предохранительный латунный муфтовый | 1 | Котел 2 |
| 1 | Клапан предохранительный рычажной | 1 | Котел 3 |

Табл. 2.2.71

| № п.п | Наименование арматуры | количество | диаметр условного прохода, мм | Марка | Материал корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | задвижка | 10 | 80 | 30ч6бр | чугун |
| 2 | вентиль | 6 | 40 | - | - |
| 3 | вентиль | 5 | 20 | - | - |

Баки аккумуляторы воды

(расширители)

Табл. 2.2.72

| Сведения |  |
| --- | --- |
| Тип бака | Бак аккумулятор (расширитель) |
| Дата изготовления | - |
| Дата установки | - |
| Место расположения (в помещ, на улице) | В помещ |
| Объем бака, м3 | 5 |
| Кол-во баков | 1 |
| Средняя температура жидкости в баке, °С | 18 |
| Примечание | - |

Автоматика и регуляторы

Табл. 2.2.73

| Сведения | - | - |
| --- | --- | --- |
| Тип | - | - |
| Дата изготовления | - | - |
| Дата установки | - | - |
| Назначение | - | - |
| Заводской номер | - | - |
| Условный диаметр | - | - |
| Примечание | - | - |

Приборы учета и контроля

Табл. 2.2.74

| Сведения | Размерность | Манометр | Термометр | Расходомер | Теплосчетчики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество | штук | 3 | 3 | - | - |
| Тип |  | - | - | - | - |
| Дата изготовления | год | - | - | - | - |
| Дата установки | год | - | - | - | - |
| Назначение | (отопл, подп, ГВС) | отопл | отопл | - | - |
| Примечание | - | - | - | - | - |

Топливоподача.

Ручная подача топлива (уголь)

Золоудаление.

Ручное золоудаление.

Дымовая труба.

Табл. 2.2.75

| Тип дымовой трубы (жел, кирп) | железо |
| --- | --- |
| Диаметр трубы, м | 0,6 |
| Высота трубы, м | 12 |
| Примечание | - |

Котельное оборудование теплоисточника находится в удовлетворительном состоянии.

Тепловые сети.

Трубы

Табл. 2.2.76

| № п.п | Наименование участка трассы по камерам (состояние) | Тип прокладки, год возведения | Тип теплосети (отопл., ГВС, и др.) | Подающая труба |  |  | Обратная труба |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наружный диаметр, мм | длина, м | толщина стенки, мм | наружный диаметр, мм | длина, м | толщина стенки, мм |
| 1 | От котельной до ТК-1 | Непрох канал | отопл | 108 | 31 | 3,5 | 108 | 31 | 3,5 |
| 2 | От ТК-1 до мастерской | Непрох канал | отопл | 108 | 46 | 3,5 | 108 | 46 | 3,5 |
| 3 | От ТК-1 до клуба | Непрох канал | отопл | 108 | 73 | 3,5 | 108 | 73 | 3,5 |
| 4 | От ТК-1 до ТК-2 | Непрох канал | отопл | 108 | 211 | 3,5 | 108 | 211 | 3,5 |
| 5 | От ТК-2 до нач. школы | Непрох канал | отопл | 108 | 50 | 3,5 | 108 | 50 | 3,5 |
| 6 | От котельной до ТК-3 | Непрох канал | отопл | 76 | 120 | 3,5 | 76 | 120 | 3,5 |
| 7 | От ТК-3 до ТК4 | Непрох канал | отопл | 76 | 22 | 3,5 | 76 | 22 | 3,5 |
| 8 | От ТК-3 до столовой | Непрох канал | отопл | 76 | 10 | 3,5 | 76 | 10 | 3,5 |
| 9 | От ТК-4 до больницы | Непрох канал | отопл | 76 | 14 | 3,5 | 76 | 14 | 3,5 |
| 10 | От ТК-4 до гаража | Непрох канал | отопл | 76 | 7 | 3,5 | 76 | 7 | 3,5 |
| Состояние тепловых сетей неудовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с уч. Внутр |  |  |  |  | 622 |  |  | 622 |  |

Табл. 2.2.77

| № п.п | Тип теплосети | Диаметр труб, мм | Тип прокладки |  |  | Всего, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Безканал., м | Непрох. Каналы, м | Надз. м |  |
| 1 | отопление | 108 | 0 | 428 | 0 | 428 |
| 2 | отопление | 76 | 0 | 194 | 0 | 194 |
| Итого |  | - | 0 | 622 | 0 | 622 |

Механическое оборудование

Табл. 2.2.78

| Номер камеры | Задвижки |  |  | Компенсаторы |  | Дренажные краны |  | Воздушники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | условный диаметр,мм | чугунных, шт | стальных, шт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | условный диаметр,мм | количество штук, | условный диаметр, мм | количество штук | условный диаметр, мм | количество штук |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Каналы

Табл. 2.2.79

| Наименование участка трассы | Тип канала | Внутренние размеры, мм |  | Толщина стенки, мм | Конструкция перекрытия | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | ширина |  |  |  |
| Примечание | Все каналы выполнены из пиломатериала |  |  |  |  |  |  |

Камеры

Табл. 2.2.80

| Номер камеры | Внутренние размеры, мм |  |  | Толщина стенки, мм | Конструкция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпускника) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высота | длина | ширина |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Все камеры выполнены из пиломатериала

Неподвижные опоры

Табл. 2.2.81

| Номера камер, между которыми размещен канал | Привязка к камере № | Конструкция | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Специальные строительные конструкции

Табл. 2.2.82

| Наименование | Длина, м | Описание или номер типового чертежа |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Изоляция труб

Табл. 2.2.83

| Наименование участка трассы (номер камеры) | Теплоизоляционный материал | Толщина тепловой изоляции, мм | Наружное покрытие |  | Материал антикорозионного покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | материал | толщина, мм |  |
| Теплоизоляция отсутствует |  |  |  |  |  |

Тепловая сеть не обладает надежностью и энергетической эффективностью, находится в неудовлетворительном состоянии и требует замены.

Оборудование, предназначенное для бесперебойной работы теплоисточника.

Табл. 2.2.84

| Второй ввод электроснабжения | Резервное водоснабжение | Станция автономного электроснабжения | Мотопомпа |
| --- | --- | --- | --- |
| нет | Нет, Возможна подпитка привозной водой | Дизельный генератор, не исправен | нет |

Утвержденные нормативы (Приказ министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 10.10.2014 года №85-мпр и 86-мпр)

| Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельной кг.у.т./Гкал | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя, Гкал | Потери и затраты теплоносителя, куб.м. |
| 249,3 | 293,6 | 124,3 |

Структурные годовые затраты по теплоисточнику.

Табл. 2.2.85

| Характеристика | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- |
| Расчетная мощность. всего | Гкал/ч | 0,415 |
| - жилые здания | Гкал/ч | 0 |
| - нежилые здания | Гкал/ч | 0,326 |
| - потери в сетях | Гкал/ч | 0,08 |
| - собст. нужды | Гкал/ч | 0,009 |
| Выработка тепла | Гкал | 1238,5 |
| Собственные нужды | Гкал | 25 |
| Отпуск тепла | Гкал | 1213,5 |
| - жилые здания | Гкал | 0 |
| - нежилые здания | Гкал | 919,9 |
| - потери в сетях | Гкал | 293,6 |
| Сжигаемое топливо |  | Азейский |
| Низшая теплота сгорания | ккал/кг | 3650,00 |
| Ср.за период КПД выработки | % | 60 |
| Расход топлива | тн | 500 |
| Расход электроэнергии | кВт*ч | 71 000 |
| Расход воды | м3 | 124 |
| Цена топлива | руб/тн | 1550 |
| Цена электроэнергии | руб/(кВт*ч) | 2,5 |
| Цена воды | руб/м3 | 0 |
| Численность персонала | чел | 8 |
| Среднемес. зарплата персонала | руб/мес | 14 250 |
| Начисления на зарплату | % | 30,2 |
| Затраты по котельной. всего | тыс.руб | 3927,3 |
| - Фонд оплаты труда | тыс.руб | 1333,7 |
| - Начисления на зарплату | тыс.руб | 416,1 |
| - Топливо. вкл. доставку | тыс.руб | 775 |
| - Электроэнергия | тыс.руб | 177,5 |
| - Вода | тыс.руб | 0 |
| - Ремонт текущий | тыс.руб | 300 |
| - Амортизац. отчисления | тыс.руб | 0 |
| - Платежи за выбросы | тыс.руб | 0 |
| - Общепроизвод. расходы | тыс.руб | 725 |
| - Общехозяйств. расходы | тыс.руб | 170 |
| - Прочие затраты | тыс.руб | 30 |
| Себестоимость тепла: | руб/Гкал | 4269,3 |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения (ООО «Теплосервис»).

руб. Гкал

| Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость | 4553,84 | 4173,03 | 4192,03 | 4161,47 | 4149,11 |

Котельная Новой школы.

Теплоисточник будет отапливать 4 объекта: школа, дизельная, гараж, вспомогательное здание – теплица.

Здание теплоисточника выполнено из кирпича, кровля из профлиста.

Котельная будет вырабатывать тепловую энергию при помощи сжигания угольного топлива. На теплоисточнике установлены два котла в легкой обмуровке с ручной загрузкой топлива. Мощность котлов составляет по 1 Гкал/час каждый.

Теплоисточник                                                             Котлы

Тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении, система открытая. Трубопровод проложен с помощью железных труб дополнительно пропущенных в полиэтиленовые трубы. Расстояние между железной трубой и полиэтиленовой частично запенено. Без дополнительного утепления и устройства лотков трубопровод закопан в землю. Описанная выше система кустарного производства и укладки сетей теплоснабжения является крайне ненадежной и неэффективной. Ремонтопригодность и выявление поврежденных участков трубопровода  чрезвычайно затруднена.  Подпитка тепловой сети осуществляется из скважины. Благодаря тому, что водоподготовки в котельной нет, а вода имеет повышенную жесткость,  котлы будут страдать от интенсивного образования накипи. С течением времени накипь в котловых трубах будет приводить к уменьшению КПД котла, его производительности, пережогу труб и снижению срока эксплуатации.

На теплоисточнике установлены два сетевых насоса К 100-65-200 а с двигателями по 18,5 кВт: один рабочий другой резервный.

Два подпиточных насоса К 20/18 с двигателями по 2,2 кВт: один рабочий другой резервный.

Насосное оборудование.

Имеются два дымососа.

Склад топлива и золоотвал располагается под открытым небом вблизи теплоисточника.

Теплоисточник абсолютно не механизирован, котельное и насосное оборудование неэффективно.

Основное оборудование Атагайской средней общеобразовательной школы.

Сведения о котельном оборудовании.

Котлы

Табл. 2.2.86

| Сведения | Номер котла в котельной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 | №4 |
| Котел изготовлен (завод) | ООО «Сибэнергоресурс» | ООО «Сибэнергоресурс» | - | - |
| Собственник | Управление кап. стр. Ирк.обл. | Управление кап. стр. Ирк.обл. | - | - |
| Дата изготовления | 2011 | 2011 | - | - |
| Дата установки | 2011 | 2011 | - | - |
| Заводской номер | 1110 | 1111 | - | - |
| Тип (модель) | КВс 1,16 | КВс 1,16 | - | - |
| Назначение (Отопление, гвс) | отопление | отопление | - | - |
| Вид топлива (уголь, дрова, электричество) | уголь | уголь | - | - |
| Температурный режим | 95-70 | 95-70 | - | - |
| Номинальная теплопроизводительность Гкал/ч | 1 | 1 | - | - |
| Номинальный расход воды, м3/час | 40 | 40 | - | - |
| КПД котла | 80 | 80 | - | - |
| Примечание | - | - | - | - |

Насосы

Табл. 2.2.87

| Сведения | Номер в котельной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 | №4 |
| Сетевые насосы (марка) | К 100-65-200А | К 100-65-200а-С-УЗ | - | - |
| Год изготовления | 2010 | 2010 | - | - |
| Год установки | 2011 | 2011 | - | - |
| Назначение | Циркуляц. (отоп) | Циркуляц. (отоп) | - | - |
| Заводской номер | 46 | 5168 | - | - |
| Прозводительность, м3/ч | 90 | 90 | - | - |
| Напор, м в.ст. | 40 | 40 | - | - |
| Мощность л.двигателя, кВт | 18,5 | 18,5 | - | - |
| Число оборотов, об/мин | 2900 | 2900 | - | - |
| Продолжительность работы, сут/год | 247 | По необходимости | - | - |
| Примечание | - | - | - | - |

Табл. 2.2.88

| Сведения | Номер в котельной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 | №4 |
| Прочие насосы (марка) | К 20/18 – С- | К 20/18 – С- | - | - |
| Тип насоса (подп, пит) | подп | подп | - | - |
| Год изготовления | 2010 | 2010 | - | - |
| Год установки | 2011 | 2011 | - | - |
| Назначение | Подпитка Т.С. | Подпитка Т.С. | - | - |
| Заводской номер | 5118 | - | - | - |
| Прозводительность, м3/ч | 20 | 20 | - | - |
| Напор, м в.ст. | 18 | 18 | - | - |
| Мощность эл.двигателя, кВт | 2,2 | 2,2 | - | - |
| Число оборотов, об/мин | 2900 | 2900 | - | - |
| Продолжительность работы, сут/год | 247 | По необходимости | - | - |
| Примечание | - | - | - | - |

Дымососы, дутьевые вентиляторы.

Табл. 2.2.89

| Сведения | Номер в котельной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 | №4 |
| (марка) | ДН-9м-1000 | ДН-9м-1000 | - | - |
| Тип (вент дымос) | Дымосос | Дымосос | - | - |
| Год изготовления | 2010 | 2010 | - | - |
| Год установки | 2011 | 2011 | - | - |
| Назначение | Удаление продуктов горения | Удаление продуктов горения | - | - |
| Заводской номер | - | - | - | - |
| Прозводительность, тыс м3/ч | 9,93 | 9,93 | - | - |
| Напор, мм в.ст. | - | - | - | - |
| Мощность эл.двигателя, кВт | 11 | 11 | - | - |
| Число оборотов, об/мин | 1000 | 1000 | - | - |
| Примечание | - | - | - | - |

Водонагреватели

Табл. 2.2.90

| Сведения | Номер водонагревателя в котельной |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Водоподогреватель изготовлен | - | - | - |
| собственник | - | - | - |
| Тип (вод/вод, пар/вод, пар/маз) | - | - | - |
| Год изготовления | - | - | - |
| Год установки | - | - | - |
| (начало эксплуатации) | - | - | - |
| Заводской номер | - | - | - |
| Назначение | - | - | - |
| Количество секций шт | - | - | - |
| Поверхность нагрева м2 | - | - | - |
| Расчетное давление кг.с/кв.см | - | - | - |
| Расчетная температура гр.с | - | - | - |
| Производительность Гкал/ч | - | - | - |
| Примечание | - | - | - |

Водоподготовка.

(отсутствует)

Арматура.

Табл. 2.2.91

| № п.п | Тип предохранительного клапана | количество | место установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан предохранительный латунный муфтовый | 1 | Котел 1 |
| 2 | Клапан предохранительный латунный муфтовый | 1 | Котел 2 |

Табл. 2.2.92

| № п.п | Наименование арматуры | количество | диаметр условного прохода, мм | Марка | Материал корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | задвижка | 4 | 50 | 30ч6бр | чугун |
| 2 | задвижка | 4 | 80 | 30ч6бр | чугун |
| 2 | Вентиль шаровый | 30 | 15 | - | - |

Баки аккумуляторы воды

(расширители)

Табл. 2.2.93

| Сведения |  |
| --- | --- |
| Тип бака | Бак аккумулятор (расширитель) |
| Дата изготовления | нет |
| Дата установки | нет |
| Место расположения (в помещ, на улице) | нет |
| Объем бака, м3 | нет |
| Кол-во баков | нет |
| Средняя температура жидкости в баке, °С | нет |
| Примечание | нет |

Автоматика и регуляторы

Табл. 2.2.94

| Сведения | - | - |
| --- | --- | --- |
| Тип | - | - |
| Дата изготовления | - | - |
| Дата установки | - | - |
| Назначение | - | - |
| Заводской номер | - | - |
| Условный диаметр | - | - |
| Примечание | - | - |

Приборы учета и контроля

Табл. 2.2.95

| Сведения | Размерность | Манометр | Термометр | Расходомер | Теплосчетчики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество | штук | 1 | 1 | 1 | - |
| Тип |  | - | - | ВХ-50 | - |
| Дата изготовления | год | - | - | - | - |
| Дата установки | год | 2011 | 2011 | - | - |
| Назначение | (отопл, подп, ГВС) | отопл | отопл | - | - |
| Примечание | - | - | - | - | - |

Топливоподача.

Ручная подача топлива (уголь)

Золоудаление.

Ручное золоудаление.

Дымовая труба.

Табл. 2.2.96

| Тип дымовой трубы (жел, кирп) | железо |
| --- | --- |
| Диаметр трубы, м | - |
| Высота трубы, м | 16 |
| Примечание | - |

Котельное оборудование теплоисточника не запускалось в работу.

Тепловые сети.

Трубы

Табл. 2.2.97

| № п.п | Наименование участка трассы по камерам (состояние) | Тип прокладки, год возведения | Тип теплосети (отопл., ГВС, и др.) | Подающая труба |  |  | Обратная труба |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наружный диаметр, мм | длина, м | толщина стенки, мм | наружный диаметр, мм | длина, м | толщина стенки, мм |
| 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Табл. 2.2.98

| № п.п | Тип теплосети | Диаметр труб, мм | Тип прокладки |  |  | Всего, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Безканал., м | Непрох. Каналы, м | Надз. м |  |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Механическое оборудование

Табл. 2.2.99

| Номер камеры | Задвижки |  |  |  | Компенсаторы |  |  | Дренажные краны |  | Воздушники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | условный диаметр,мм | чугунных, шт | стальных, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | условный диаметр,мм |  | количество штук, | условный диаметр, мм |  | количество штук | условный диаметр, мм | количество штук |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д | н/д | н/д |

Каналы

Табл. 2.2.100

| Наименование участка трассы | Тип канала | Внутренние размеры, мм |  | Толщина стенки, мм | Конструкция перекрытия | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | ширина |  |  |  |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Примечание | - |  |  |  |  |  |

Камеры

Табл. 2.2.101

| Номер камеры | Внутренние размеры, мм |  |  | Толщина стенки, мм | Конструкция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпускника) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высота | длина | ширина |  |  |  |  |  |  |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Неподвижные опоры

Табл. 2.2.102

| Номера камер, между которыми размещен канал | Привязка к камере № | Конструкция | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| н/д | н/д | н/д | н/д |

Специальные строительные конструкции

Табл. 2.2.103

| Наименование | Длина, м | Описание или номер типового чертежа |
| --- | --- | --- |
| н/д | н/д | н/д |

Изоляция труб

Табл. 2.2.104

| Наименование участка трассы (номер камеры) | Теплоизоляционный материал | Толщина тепловой изоляции, мм | Наружное покрытие |  | Материал антикорозионного покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | материал | толщина, мм |  |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Тепловая сеть не обладает надежностью и энергетической эффективностью.

Оборудование, предназначенное для бесперебойной работы теплоисточника.

Табл. 2.2.105

| Второй ввод электроснабжения | Резервное водоснабжение | Станция автономного электроснабжения | Мотопомпа |
| --- | --- | --- | --- |
| нет | нет | Дизельный генератор | нет |

Структурные годовые затраты по теплоисточнику.

Табл. 2.2.106

| Характеристика | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- |
| Расчетная мощность. всего | Гкал/ч | 0,625 |
| - жилые здания | Гкал/ч | 0 |
| - нежилые здания | Гкал/ч | 0,56 |
| - потери в сетях | Гкал/ч | 0,06 |
| - собст. нужды | Гкал/ч | 0,005 |
| Выработка тепла | Гкал | 1499,29 |
| Собственные нужды | Гкал | 14 |
| Отпуск тепла | Гкал | 1485,29 |
| - жилые здания | Гкал | 0 |
| - нежилые здания | Гкал | 1 367,64 |
| - потери в сетях | Гкал | 117,65 |
| Сжигаемое топливо |  | Азейский |
| Низшая теплота сгорания | ккал/кг | 3650,00 |
| Ср.за период КПД выработки | % | 60 |
| Расход топлива | тн | 693 |
| Расход электроэнергии | кВт*ч | 80 000 |
| Расход воды | м3 | 0 |
| Цена топлива | руб/тн | 1550 |
| Цена электроэнергии | руб/(кВт*ч) | 2,5 |
| Цена воды | руб/м3 | 0 |
| Численность персонала | чел |  |
| Среднемес. зарплата персонала | руб/мес | 14 250 |
| Начисления на зарплату | % | 30,2 |
| Затраты по котельной. всего | тыс.руб | 3979 |
| - Фонд оплаты труда | тыс.руб | 1333,7 |
| - Начисления на зарплату | тыс.руб | 416,1 |
| - Топливо. вкл. доставку | тыс.руб | 1074,2 |
| - Электроэнергия | тыс.руб | 200 |
| - Вода | тыс.руб | 0 |
| - Ремонт текущий | тыс.руб | 40 |
| - Амортизац. отчисления | тыс.руб | 0 |
| - Платежи за выбросы | тыс.руб | 0 |
| - Общепроизвод. расходы | тыс.руб | 725 |
| - Общехозяйств. расходы | тыс.руб | 170 |
| - Прочие затраты | тыс.руб | 20 |
| Себестоимость тепла: | руб/Гкал | 2909,4 |

2.2.3. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

Система теплоснабжения Атагайского муниципального образования крайне ненадежна и энергетически неэффективна. Отсутствие золоулавливающего оборудования на теплоисточниках оказывает неблагоприятное воздействие на экологическую обстановку территории поселения.  В большинстве своем сильно изношены здания теплоисточников, котельное оборудование и тепловые сети.

Теплоисточники Атагайского муниципального образования проектировались на центральное качественное регулирование отпуска тепла. Проектный температурный график теплоснабжения 95 -70°С.

Фактически от источников тепла в тепловые сети теплоноситель с температурой выше 75-85 °С не поступает.

Данная ситуация отчасти сложилась как следствие того, что характеристики отопительных котлов в реальных условиях эксплуатации зачастую кардинальным образом отличаются от проектных значений в худшую сторону. Практика показывает, что реальные КПД водогрейных котлов небольшой мощности (0.3-3МВт) со слоевыми топками при использовании низкокачественных восточно-сибирских углей оказались в диапазоне 30-60% против нормативных 75-80%. Максимальная достижимая в эксплуатации тепловая мощность котлов часто существенно (до полутора-двух раз) ниже проектной, что приводит к появлению дефицита и снижению качества отпускаемой в сеть тепловой энергии.

Дальнейшее усугубление ситуации в сфере теплоснабжения происходит за счет повсеместного использования самодельных котлов, установки оборудования, несоответствующего техническим характеристикам системы в целом. Проводимые ремонтные работы на объектах коммунального комплекса не отвечают современным принципам энергосбережения, надежности и экологичности.

Пренебрежительное отношение к коммунальной инфраструктуре привело к  разрегулированности работы котельного оборудования и всего теплосетевого хозяйства. Здания, подключенные к централизованной системе теплоснабжения, не обладают высокими показателями энергосбережения, перед началом отопительного периода их внутренняя система не приспособлена к проведению регулирования, не промывается и не опресовывается. В результате вышеизложенного некоторые здания не получают достаточного количества тепловой энергии для поддержания нормативной температуры внутри своих помещений и используют электрообогрев.

На всех теплоисточниках подпитка осуществляется водой из скважин, а поэтому отсутствие водоподготовки и разбор теплоносителя из отопительной системы влечет интенсивное образование накипи в котлах, снижение КПД, пережог труб и преждевременный их выход из строя.

Учитывая постоянные недотопы, низкий КПД котельного оборудования, большую протяженность ветхих сетей теплоснабжения с ненормативными потерями тепловой энергии по всей длине трассы, низкую плотность малоэтажной застройки, можно сделать вывод, что реальный коэффициент полезного действия всей системы теплоснабжения невелик и едва дотягивает до 20-30 %.

В сложившихся условиях, при нарушенных температурных и гидравлических режимах работы источников тепла и тепловых сетей наиболее сложная ситуация с обеспечением качественного теплоснабжения потребителей сложилась в системе теплоснабжения теплоисточника администрации Атагайского МО.

Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения поселения

Применение самодельных котлов, отсутствие водоподготовки, существенный срок их эксплуатации делает котельное оборудование ненадежным и не энергоэффективным.

Неудовлетворительное состояние тепловых сетей, нарушение строительных норм и правил при их ремонте и монтаже, а также существенный износ инженерной инфраструктуры делает сетевое хозяйство крайне ненадежным и не энергоэффективным.

Доля повреждений на магистральных трубопроводах, вызванных интенсивной наружной коррозией, составляет 99 % от общего числа повреждений. К повреждениям такого типа приводит неудовлетворительное состояние каналов и тепловых камер в части антикоррозионных мероприятий, а именно: заиливание и затопление водой теплопроводов, капель с перекрытий и проникновение атмосферных осадков, отсутствие надежных антикоррозионных покрытий трубопроводов, полное разрушение каналов.

Исправить ситуацию в сетевом хозяйстве возможно только при полной замене ветхих участков тепловых сетей.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Развитие систем теплоснабжения в Атагайском муниципальном образовании с целью увеличения подключенных абонентов не планируется по причине отсутствия потребности в строительстве новых объектов.

На территории поселения планируется выполнить капитальный ремонт теплоисточников и тепловых сетей увеличить их надежность и энергоэффективность, в р.п. Атагай провести комплексную модернизацию и реконструкцию системы теплоснабжения, внедрить механизированное и автоматизированное оборудование, существенно увеличить надежность и качество предоставляемого теплоснабжения, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду и себестоимость тепловой энергии.

Выполнить вышеуказанные мероприятия за счет инвестиционной составляющей тарифа не представляется возможным ввиду малой выработки тепловой энергии и небольшой валовой выручки предприятия коммунального комплекса. Годовая валовая выручка предприятия в несколько раз ниже стоимости проведения реконструкции. Аналогичная ситуация и с бюджетом Атагайского муниципального образования, которого сейчас едва хватает на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы.

Единственный выход реализации вышеуказанной реконструкции — это участие в программах с финансированием из областного и федерального бюджета.

Описание существующего положения в обеспечении надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Атагайское муниципальное образование расположено на территории Нижнеудинского района административным центром, которого является г. Нижнеудинск.  Город Нижнеудинск стоит на железнодорожной магистрали пропускная способность, мощность в выгрузке - разгрузке, которой удовлетворяет потребности в поставках твердого топлива для котельных всего Нижнеудинского района в любой период времени.

Проходящая через город Нижнеудинск Федеральная автомагистраль, позволяет завозить твердое топливо с угольного разреза Тулунского района.

На территории Нижнеудинского района имеется угольное месторождение, способное обеспечить топливом все теплоисточники Нижнеудинского района.

3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

В настоящее время на территории Атагайского муниципального образования наблюдается существенный спад численности населения, так за 20 лет население уменьшилось на 1556 человек или на 41 %. За последние 14 лет с 2004 года по 2018 год население уменьшилось на 783 человека или на 23% с 2925 до 2142.

В генеральном плане поселения в разрез сложившейся ситуации по уменьшению численности населения Атагайского муниципального образования принята динамика планомерного увеличения численности населения, хотя существенных предпосылок к осуществлению данного прогноза в реальности не наблюдается.

На основании изложенного рост жилищного строительства и освоение новых участков под комплексную застройку с применением систем централизованного теплоснабжения на период действия схемы теплоснабжения не предвидится.

Согласно генерального плана проектируемый жилищный фонд усадебного типа отапливается индивидуально (печами и электричеством).

Генеральный план подразумевает строительство следующих объектов в Атагайском муниципальном образовании, которые подключаются к действующим котельным, либо обеспечиваются индивидуальными теплоисточниками:

- д. Укар  кафе на 40 мест (0,04 Гкал/час);

- р. п. Атагай детский сад на 20 мест (0,06 Гкал/час) (Балакшин Бор), гостиница на 8 мест (0,04 Гкал/час).

Подразумевается строительство:

- р. п. Атагай Центр славянской культуры с собственной котельной;

Строительство вышеуказанных объектов с точки зрения реальной обстановки, сложившейся на территории Атагайского муниципального образования, туманно и в ближайшем будущем нереализуемо.

Отсутствие дополнительных рабочих мест и их постоянное сокращение делает Атагайское муниципальное образование неперспективной территорией для демографического роста населения. В ситуации постоянного снижения численности населения новое жилищное строительство и строительство социальных объектов автоматически сводится на нет.

С 2018 года ООО «Стройсервис» на территории р.п. Атагай ведется строительство школы. Завершение строительства школьного комплекса запланировано к 2020 году, что является самым реальным мероприятием из всех запланированных генеральным планом мероприятий по возведению зданий, которое возможно рассматривать в серьез и планировать в схеме теплоснабжения.

Учитывая, что населенные пункты Атагайского муниципального образования не велики, а жилищный фонд отапливается печным отоплением или электричеством, более целесообразно подробно рассматривать только площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов не по расчетным элементам территориального деления, а по радиусу эффективного теплоснабжения существующих и строящихся теплоисточников, к которым возможно будет выполнено подключение объектов.

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по радиусу эффективного теплоснабжения существующих и строящегося теплоисточника с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Табл. 3.1

| Наименование теплоист. | Объекты капитального строительства, тыс. м2 | 2018 | 2019-2020 | 2020-2025 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| р.п. Атагай |  |  |  |  |  |
| МКОУ Балакшино-Борская ООШ МКУ ДОД Атагайская школа искусств МКОУ Атагайская СОШ Администрация Атагайского МО Новая школа | Площадь строительных фондов всего, м2 | 7664,81 | 11296,2 | 11296,2 | 11296,2 |
|  | в т.ч. общественные здания | 7494,81 | 11296,2 | 11296,2 | 11296,2 |
|  | в т.ч. многоквартирные ж.д. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. ж.д. (индивидуальные) | 170 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 7664,81 | 11296,2 | 11296,2 | 11296,2 |

В период 2019-2020 годов планируется рост площади строительных фондов по причине ввода в эксплуатацию школьного комплекса.

После ввода в эксплуатацию школьного комплекса будут ликвидированы следующие здания:

- Администрации Атагайского МО.

В дальнейшем на территории Атагайского муниципального образования в период действия схемы теплоснабжения строительство объектов, подключаемых к существующим котельным, не прогнозируется.

Есть вероятность того, что в условиях постоянного уменьшения численности населения могут быть закрыты социальные учреждения Атагайского муниципального образования.

Например:

- МКОУ Балакшино-Борская  школа может обучать около 140 детей, в настоящее время посещают школу 13 детей.

Объемы потребления отпускаемой потребителю тепловой энергии (мощности).

Табл. 3.2

| Наименование теплоисточника | 2018 |  |  |  | 2019-2020 |  |  |  | 2020-2025 |  |  |  | 2025-2030 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая нагрузка, Гкал/час, в т.ч. |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/час, в т.ч. |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/час, в т.ч. |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/час, в т.ч. |  |  |  |
|  | Отоплен. | Вентил. | ГВС | Итого | Отоплен. | Вентил. | ГВС | Итого | Отоплен. | Вентил. | ГВС | Итого | Отоплен. | Вентил. | ГВС | Итого |
| р.п. Атагай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ Балакшино-Борская ООШ | 0,081 | 0 | 0 | 0,081 | 1,118 | 0 | 0 | 1,118 | 1,118 | 0 | 0 | 1,118 | 1,118 | 0 | 0 | 1,118 |
| МКУ ДОД Атагайская школа искусств | 0,078 | 0 | 0 | 0,078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ Атагайская СОШ | 0,156 | 0 | 0 | 0,156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Атагайского МО | 0,326 | 0 | 0 | 0,326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая школа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0,65 | 0 | 0 | 0,65 | 1,118 | 0 | 0 | 1,118 | 1,118 | 0 | 0 | 1,118 | 1,118 | 0 | 0 | 1,118 |

4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

4.1. Перспективный радиус эффективного теплоснабжения теплоисточников, м

Табл. 4.1

| Источник тепловой энергии | Расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали по состоянию на 2018 год | Эффективный радиус теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019- 2020 | 2020-2025 | 2025-2030 |
| Балакшино-Борская ООШ | 21 | 21 | 21 | 21 |
| МКУ ДОД Атагайская школа искусств | 105 | 450 | 450 | 450 |
| Атагайская СОШ | 70 |  |  |  |
| Администрация Атагайского МО | 310 |  |  |  |
| Строящейся школы (не введена в эксплуатацию и не функционирует | 150 |  |  |  |

4.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Зона покрытия тепловых нагрузок котельной МКОУ Балакшино-Борской ООШ останется существующей. Нагрузки котельных МКУ ДОД Атагайская школа искусств, администрации Атагайского МО, МКОУ Атагайской СОШ и Строящейся школы предлагается подключить к одной современной и автоматизированной котельной, которую необходимо смонтировать на месте котельной администрации Атагайского МО, а все остальные неэффективные котельные вывести из эксплуатации. Ранее рассматривался вариант реконструкции системы теплоснабжения с переключением всей нагрузки на котельную строящейся школы, о чем было предложено, курирующему возведение школьного комплекса, Министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (письмо администрации муниципального образования «Нижнеудинский район» от 18.09.2014 года №3288). Со своей стороны, Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в письме от 18.11.2014 года №59-37-6705/14 отказалось участвовать в реализации мероприятий по увеличению мощности котельной строящейся школы, при этом поставив крест на рассмотрении варианта по переключению всей нагрузки на котельную строящейся школы.

Таким образом, зона теплоснабжения котельной администрации Атагайского МО увеличится за счет подключения тепловых нагрузок котельных МКУ ДОД Атагайская школа искусств, Больницы, МКОУ Атагайской СОШ и Строящейся школы.

С вводом в эксплуатацию школьного комплекса прекратит свое существование следующие ветхий отапливаемый объект: администрация Атагайского муниципального образования.

Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

р.п. Атагай

Котельная МКУ ДОД

Котельная Администрации

Котельная МКУ ДОД

Котельная Администрации

Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

р.п. Атагай

Котельная Администрации

4.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой энергии, (Гкал в год)

Табл. 4.2

| Наименование теплоисточника | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019-2020 | 2020-2025 | 2025-2030 |
| р.п. Атагай |  |  |  |  |  |
| МКОУ Балакшино-Борская ООШ | Выработка тепла | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 |
|  | Собственные нужды | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Отпуск тепла | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 235,6 |
|  | - жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - нежилые здания | 233,2 | 233,2 | 233,2 | 233,2 |
|  | - потери в сетях | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| МКУ ДОД Атагайская школа искусств | Выработка тепла | 273,32 | 0 | 0 | 0 |
|  | Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отпуск тепла | 263,32 | 0 | 0 | 0 |
|  | - жилые здания | 75,99 | 0 | 0 | 0 |
|  | - нежилые здания | 145,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | - потери в сетях | 41,63 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ Атагайская СОШ | Выработка тепла | 495,49 | 0 | 0 | 0 |
|  | Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отпуск тепла | 485,49 | 0 | 0 | 0 |
|  | - жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - нежилые здания | 446,18 | 0 | 0 | 0 |
|  | - потери в сетях | 39,31 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Атагайского МО | Выработка тепла | 1238,5 | 3046,16 | 3046,16 | 3046,16 |
|  | Собственные нужды | 25 | 35 | 35 | 35 |
|  | Отпуск тепла | 1213,5 | 3011,16 | 3011,16 | 3011,16 |
|  | - жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - нежилые здания | 919,9 | 2722,51 | 2722,51 | 2722,51 |
|  | - потери в сетях | 293,6 | 288,65 | 288,65 | 288,65 |
| Строящейся школы (не введена в эксплуатацию и не функционирует) | Выработка тепла | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отпуск тепла | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - нежилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - потери в сетях | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по р.п. Атагай | Выработка тепла | 2248,91 | 3287,76 | 3287,76 | 3287,76 |
|  | Собственные нужды | 51 | 41 | 41 | 41 |
|  | Отпуск тепла | 2197,91 | 3246,76 | 3246,76 | 3246,76 |
|  | - жилые здания | 75,99 | 0 | 0 | 0 |
|  | - нежилые здания | 1744,98 | 2955,71 | 2955,71 | 2955,71 |
|  | - потери в сетях | 376,94 | 291,05 | 291,05 | 291,05 |
| ВСЕГО | Выработка тепла | 2544,91 | 3581,76 | 3581,76 | 3581,76 |
|  | Собственные нужды | 57 | 47 | 47 | 47 |
|  | Отпуск тепла | 2487,91 | 3534,76 | 3534,76 | 3534,76 |
|  | - жилые здания | 75,99 | 0 | 0 | 0 |
|  | - нежилые здания | 2029,98 | 3240,71 | 3240,71 | 3240,71 |
|  | - потери в сетях | 381,94 | 294,05 | 294,05 | 294,05 |

Перспективные балансы тепловой мощности, (Гкал в час)

Табл. 4.3

| Наименование теплоисточника | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019-2020 | 2020-2025 | 2025-2030 |
| р.п. Атагай |  |  |  |  |  |
| МКОУ Балакшино-Борская ООШ | Установленная мощность | самод | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Расчетная мощность. всего | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
|  | - жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - нежилые здания | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
|  | - потери в сетях | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | - собст. нужды | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Резерв тепловой мощности | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| МКУ ДОД Атагайская школа искусств | Установленная мощность | 0,154 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расчетная мощность. всего | 0,098 | 0 | 0 | 0 |
|  | - жилые здания | 0,027 | 0 | 0 | 0 |
|  | - нежилые здания | 0,051 | 0 | 0 | 0 |
|  | - потери в сетях | 0,017 | 0 | 0 | 0 |
|  | - собст. нужды | 0,003 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв тепловой мощности | 0,056 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ Атагайская СОШ | Установленная мощность | самод | 0 | 0 | 0 |
|  | Расчетная мощность. всего | 0,180 | 0 | 0 | 0 |
|  | - жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - нежилые здания | 0,156 | 0 | 0 | 0 |
|  | - потери в сетях | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
|  | - собст. нужды | 0,004 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв тепловой мощности | - | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Атагайского МО | Установленная мощность | самод | 3 | 3 | 3 |
|  | Расчетная мощность. всего | 0,415 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | - жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - нежилые здания | 0,326 | 1,037 | 1,037 | 1,037 |
|  | - потери в сетях | 0,08 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
|  | - собст. нужды | 0,009 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
|  | Резерв тепловой мощности | - | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Строящейся школы (не введена в эксплуатацию и не функционирует) | Установленная мощность | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расчетная мощность. всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - нежилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - потери в сетях | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - собст. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого р.п. Атагай | Установленная мощность | - | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|  | Расчетная мощность. всего | 0,779 | 1,281 | 1,281 | 1,281 |
|  | - жилые здания | 0,027 | 0 | 0 | 0 |
|  | - нежилые здания | 0,614 | 1,118 | 1,118 | 1,118 |
|  | - потери в сетях | 0,12 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
|  | - собст. нужды | 0,018 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  | Резерв тепловой мощности | - | 2,019 | 2,019 | 2,019 |
| ВСЕГО | Установленная мощность | - | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
|  | Расчетная мощность. всего | 0,884 | 1,385 | 1,385 | 1,385 |
|  | - жилые здания | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | - нежилые здания | 0,713 | 1,217 | 1,217 | 1,217 |
|  | - потери в сетях | 0,124 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
|  | - собст. нужды | 0,02 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  | Резерв тепловой мощности | - | 2,219 | 2,219 | 2,219 |

## 5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

В настоящее время подпитка систем теплоснабжения осуществляется из скважин без приборного учета. Водоподготовительных установок на котельных нет. Указать фактическое потребление воды на подпитку систем теплоснабжения невозможно. На всех существующих теплоисточниках отсутствует система горячего водоснабжения (ГВС), в некоторых случаях потребители тепловой энергии отбирают теплоноситель на нужды ГВС из системы отопления, что в свою очередь негативно сказывается на котельном оборудовании. Настоящая схема теплоснабжения предлагает на мелких теплоисточниках (ООШ Балакшин Бор) категорически запретить отбор теплоносителя из системы теплоснабжения и ликвидировать все утечки в инженерных коммуникациях.

В центре р.п. Атагай необходимо провести реконструкцию системы теплоснабжения, объединив при этом всех потребителей тепловой энергии 3-х независимых друг от друга котельных, и запитать их от одного нового модульного автоматизированного теплоисточника.

В целях защиты котлов от образования накипи, различных примесей, содержащихся в сетевой воде, необходимо в новом автоматизированном теплоисточнике выполнить монтаж пластинчатого теплообменника, через который и будет нагреваться сетевая вода.

Перспективное потребление воды для нужд теплоснабжения. (м3/год)

Табл. 5.1

| Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019-2020 | 2020-2025 | 2025-2030 |
| Расчетное потребление воды на нужды теплоснабжения, м3/год в т.ч. | 167 | 157 | 157 | 157 |
| МКОУ Балакшино-Борская ООШ | 5 | 2 | 2 | 2 |
| МКУ ДОД Атагайская школа искусств | 15 | 150 | 150 | 150 |
| МКОУ Атагайская СОШ | 11 |  |  |  |
| Администрация Атагайского МО | 124 |  |  |  |
| Новая школа | 0 |  |  |  |

## 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Централизованное теплоснабжение социальных объектов Атагайского муниципального образования осуществляется только на территории р.п. Атагай, которое в свою очередь должно быть расширено путем подключения потребителей котельных МКОУ Атагайской СОШ, администрации Атагайского МО, Новой школы к одному автоматизированному модульному теплоисточнику.

Все существующие и возведенные многоквартирные и индивидуальные жилые дома отапливаются согласно Генерального плана индивидуально (печами и (или) электричеством).

6.2. Перечень предложений для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей.

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей на долгие годы необходимо выполнить ряд мероприятий по ремонту, реконструкции строительству и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Табл. 6.1

| Наименование теплоисточника | Предложения |
| --- | --- |
| МКОУ Балакшино-Борская ООШ | - Провести ревизию, ремонт и замену запорной арматуры, - Отремонтировать и установить контрольно-измерительные приборы, - Выполнить демонтаж единственного котла и установить два новых, - Выполнить замену сетевых насосов на меньшие по мощности и более энергоэффективные, - Выполнить установку электрогенератора. - Запретить разбор теплоносителя. |
| МКУ ДОД Атагайская школа искусств | - Вывести из эксплуатации, а потребителей перевести на котельную администрации Атагайского МО. |
| МКОУ Атагайская СОШ | - Вывести из эксплуатации, а потребителей перевести на котельную администрации Атагайского МО. |
| Администрация Атагайского МО | - Вывести из эксплуатации ветхий теплоисточник, - Выполнить проектирование и на высвобожденном месте установить автоматизированный модульный теплоисточник с пластинчатым теплообменником, оборудованный 3 котлами по 1 Гкал в час. - Организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя и холодного водоснабжения. |
| Строящейся школы (не введена в эксплуатацию) | - Теплоисточник зарезервировать. |

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии составляет 95 градусов Цельсия на 70 градусов Цельсия.

## 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ.

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей на долгие годы необходимо выполнить ряд мероприятий по ремонту, строительству и реконструкции тепловых сетей.

Табл. 7.1

| Наименование теплоисточника | Предложения |
| --- | --- |
| МКОУ Балакшино-Борская ООШ | - - |
| МКУ ДОД Атагайская школа искусств | - Существующую сеть вывести из эксплуатации, а потребителей перевести на администрации Атагайского МО. |
| МКОУ Атагайская СОШ | - Существующую сеть вывести из эксплуатации, а потребителей перевести на администрации Атагайского МО. |
| Администрация Атагайского МО | - Существующую сеть вывести из эксплуатации, - Выполнить проектирование и монтаж тепловой сети в двухтрубном исполнении ко всем потребителям котельных, расположенных в центральной части р.п. Атагай (теплоисточники: МКУ ДОД Атагайская школа искусств, Атагайской СОШ, Строящейся школы, администрации Атагайского МО) Прокладку тепловой сети выполнить в безканальном исполнении с использованием современных гибких полимерных теплоизолированных труб повышенной надежности. (1040 метров) |
| Строящейся школы (не введена в эксплуатацию) | - В месте выхода теплотрассы из теплоисточника школы организовать врезку тепловой сети, идущей от нового модульного теплоисточника (бывшая котельная администрации Атагайского МО), - Выполнить резервный ввод тепловой сети в здание основного корпуса школы. |

## 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Прогноз выработки тепловой энергии и потребления топлива в год.

Табл. 8.1

| Наименование теплоисточника | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019-2020 | 2020-2025 | 2025-2030 |
| МКОУ Балакшино-Борская ООШ | Выработка тепла, Гкал/год | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 |
|  | Удельные расходы топлива, кг у.т./Гкал | 240 | 206 | 206 | 206 |
|  | Потребление топлива, т.у.т./год | 65,60 | 49,77 | 49,77 | 49,77 |
| МКУ ДОД Атагайская школа искусств | Выработка тепла, Гкал/год | 273,32 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удельные расходы топлива, кг у.т./Гкал | 204 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потребление топлива, т.у.т./год | 55,76 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ Атагайская СОШ | Выработка тепла, Гкал/год | 495,49 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удельные расходы топлива, кг у.т./Гкал | 238 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потребление топлива, т.у.т./год | 117,92 | 0 | 0 | 0 |
| Администрации Атагайского МО | Выработка тепла, Гкал/год | 1164,9 | 3046,16 | 3046,16 | 3046,16 |
|  | Удельные расходы топлива, кг у.т./Гкал | 249,3 | 180 | 180 | 180 |
|  | Потребление топлива, т.у.т./год | 308,8 | 548,3 | 548,3 | 548,3 |
| Строящейся школы (не введена в эксплуатацию) | Выработка тепла, Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удельные расходы топлива, кг у.т./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потребление топлива, т.у.т./год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | Выработка тепла, Гкал/год | 2544,91 | 3581,76 | 3581,76 | 3581,76 |
|  | Удельные расходы топлива, кг у.т./Гкал | 243,20 | 183,88 | 183,88 | 183,88 |
|  | Потребление топлива, т.у.т./год | 618,9281 | 658,63 | 658,63 | 658,63 |

Увеличение выработки тепловой энергии произойдет за счет введения в эксплуатацию школьного комплекса. Уменьшение удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии произойдет за счет установки нового котла в котельной МКОУ Балакшино-Борской ООШ, имеющего больший коэффициент полезного действия. Значительное уменьшение удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии при отоплении объектов в центральной части р.п. Атагай произойдет в результате объединения в единую систему теплоснабжения 3-х мелких неэффективных котельных, которые будут выведены из эксплуатации, а вся нагрузка будет переведена на высокоэффективный модульный автоматизированный теплоисточник, который необходимо установить на месте существующей больничной котельной.

Не исключено, что в момент ввода в эксплуатацию школьного комплекса в р.п. Атагай такой объект как МКОУ Балакшино-Борская ООШ будет не востребован.

В недавнем прошлом все теплоисточники Атагайского муниципального работали на дровяном топливе. В 2018 году соотношение потребляемого топлива, измеряемого в условных единицах (условное топливо), перевесило в сторону угля. Угольное топливо для отопления объектов Атагайского муниципального образования будет оставаться перспективным на протяжении многих лет и уже в период 2018-2020 годов в 5 раз превысит потребление дров в условных единицах. При принятом решении не закрывать школу в уч. Балакшин Бор можно рассмотреть перевод этого теплоисточника на уголь.

Потребление различных видов топлива теплоисточниками Атагайского МО, т.у.т.

Табл. 8.2

| Наименование теплоисточника | Вид топлива | Рассматриваемый период, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019-2020 | 2020-2025 | 2025-2030 |
| МКОУ Балакшино-Борская ООШ | Дрова | 65,6 | 49,77 | 49,77 | 49,77 |
| МКУ ДОД Атагайская школа искусств | Уголь | 55,76 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ Атагайская СОШ | Дрова | 117,92 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Атагайского МО | Уголь | 308,8 | 548,3 | 548,3 | 548,3 |
| Строящейся школы (не введена в эксплуатацию) | Уголь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | Дрова | 173,68 | 49,77 | 49,77 | 49,77 |
|  | Уголь | 308,8 | 548,3 | 548,3 | 548,3 |

9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Для оценки надежности системы теплоснабжения используются следующие показатели, установленные в соответствии с пунктом 123 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808:

показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии;

показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии;

показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии;

показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек;

показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;

Показатели надежности системы теплоснабжения:

а) показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;

Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.

б) показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения.

в) показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;

Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива.

г) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Кб = 1,0 - полная обеспеченность;

Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее;

Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%.

д) показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

Оценку уровня резервирования (Кр):

от 90% до 100%              - Кр = 1,0;

от 70% до 90% включительно  - Кр = 0,7;

от 50% до 70% включительно  - Кр = 0,5;

от 30% до 50% включительно  - Кр = 0,3;

менее 30% включительно      - Кр = 0,2.

е) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

, (8)

где

- протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

- протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

ж) показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:

1) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)], где

nотк - количество отказов за предыдущий год;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):

до 0,2 включительно         - Котк тс = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно  - Котк тс = 0,8;

от 0,6 - 1,2 включительно   - Котк тс = 0,6;

свыше 1,2                   - Котк тс = 0,5.

Оценка надежности систем теплоснабжения осуществляется.

а) оценка надежности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные   - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

надежные         - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

малонадежные     - при Ки = 0,5 и  при  значении  меньше  1  одного  из

показателей Кэ, Кв, Кт;

ненадежные       - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х  и  более

показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадежные   - более 0,9;

надежные         - 0,75 - 0,89;

малонадежные     - 0,5 - 0,74;

ненадежные       - менее 0,5.

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.

Оценка надежности систем теплоснабжения

Табл. 9.1

| № п.п | Наименование теплоисточника | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) | Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) | Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) | Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс) | Протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации; км. | Протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации км. | Показатель надежности тепловых сетей (Котк тс): | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Иотк тс) | Количество отказов за предыдущий год; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ Балакшин Бор ООШ | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,00 | 0,021 | 0 | 1 | 0,00 | 0 |
| 2 | МКУ ДОД Атагайская школа искусств | 0,6 | 0,6 | 1 | 1,00 | 0,16 | 0 | 1 | 0,00 | 0 |
| 3 | МКОУ Атагайской СОШ, | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,00 | 0,067 | 0 | 1 | 0,00 | 0 |
| 4 | Администрация Атагайского МО | 0,6 | 0,6 | 1 | 0,00 | 0,556 | 0,556 | 0,5 | 7,19 | 4 |
| 5 | Новой школы * | 1 | 0,6 | 1 | 1,00 | 0,24 | 0 | 1 | 0,00 | 0 |

Табл. 9.2

| № п.п | Наименование теплоисточника | Показатель соответствия тепловой мощности источников и пропускной способности сети (Кб) | Котлы |  |  | Насосы |  |  | Водоподготовка | Разбор теплоносителя из системы отопления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка | Год установки | Техническое состояние | Марка | Год установки | Техническое состояние |  |  |
| 1 | МКОУ Балакшин Бор ООШ | 1 | Самодельный | 2005 | Неуд. Резерв отсутствует | К 20-30 К 20-30 | 2001 2005 | Уд. Уд. | нет | да |
| 2 | МКУ ДОД Атагайская школа искусств | 1 | Вулкан 90 Вулкан 90 | 2011 2014 | Уд. Хор. | КМ65-50-160 н/д. | 2010 н/д | Хор. Уд. | нет | да |
| 3 | МКОУ Атагайской СОШ, | 1 | Самодельный | 2002 | Неуд. Резерв отсутствует | КМ65-50-160 н/д | 2010 н/д | Уд. Неуд. | нет | да |
| 4 | Администрации Атагайского МО | 1 | КВ -0,8 К Самод. КВ – 0,8 К | 2005 2012 2005 | Уд. Уд. Неуд. | КМ65-50-160 КМ65-50-160 | 2014 2014 | Уд. Уд. | нет | да |
| 5 | Новой школы * | 1 | КВС 1,16 КВС 1,16 | 2011 2011 | Уд. Уд. | К100-65-200а К100-65-200а | 2011 2011 | Уд. Уд. | нет | нет |

Вывод оценки надежности систем теплоснабжения.

Табл. 9.3

| № п.п | Наименование теплоисточника | Оценка надежности источников тепловой энергии. | Оценка надежности тепловых сетей. | Оценка надежности систем теплоснабжения в целом. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ Балакшин Бор ООШ | ненадежные | высоконадеж | ненадежные |
| 2 | МКУ ДОД Атагайская школа искусств | ненадежные | высоконадеж** | ненадежные |
| 3 | МКОУ Атагайской СОШ, | ненадежные | высоконадеж** | ненадежные |
| 4 | Администрации Атагайского МО | ненадежные | ненадежные | ненадежные |
| 5 | Новой школы * | * | * | * |

*- не эксплуатируется

**- в настоящее время тепловые сети обладают высокой надежностью по причине недавно выполненного капитального ремонта, но, учитывая качество выполненных работ вскоре тепловые сети (5-8 лет) могут перейти в категорию ненадежных.

Проведенный анализ показал, что все функционирующие системы теплоснабжения Атагайского муниципального образования оцениваются как ненадежные и нуждаются в оперативной комплексной реконструкции и модернизации.

## 10. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Целью разработки настоящего раздела являются:

-  предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии;

-  предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей;

-  предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

Табл. 10.1

| Наименовантеплоисточн | Предложенные мероприятия | Ориентировочные затраты, млн. руб. |  |  |  |  | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО | Бюджет Ирк. Обл. | Средства предприятия | Недостающие | Всего |  |
| МКОУ Балакшино-Борская ООШ * | 1. Провести ревизию, ремонт и замену запорной арматуры, 2. Отремонтировать и установить контрольно-измерительные приборы, 3. Выполнить демонтаж единственного котла и установить два новых, Выполнить замену сетевых насосов на меньшие по мощности и более энергоэффективные, 4. Выполнить установку электрогенератора. | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 2019-2020 |
| МКУ ДОД Атагайская школа искусств | 1. Существующий теплоисточник и тепловую сеть вывести из эксплуатации, а потребителей перевести на котельную больницы. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-2020 |
| МКОУ Атагайская СОШ | 1. Существующий теплоисточник и тепловую сеть вывести из эксплуатации, а потребителей перевести на котельную больницы. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-2020 |
| Администрация Атагайского МО | 1. Существующий теплоисточник и тепловую сеть вывести из эксплуатации, 2. Выполнить проектирование и на высвобожденном месте установить автоматизированный модульный теплоисточник с пластинчатым теплообменником, оборудованный 3 котлами по 1 Гкал в час, 3. Организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя и холодного водоснабжения. | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 2019-2020 |
|  | 4. Выполнить монтаж тепловой сети в двухтрубном исполнении ко всем потребителям котельных, расположенных в центральной части населенного пункта р.п. Атагай (теплоисточники: МКУ ДОД Атагайская школа искусств, Атагайской СОШ, Строящейся школы, Администрации Атагайского МО) Прокладку тепловой сети выполнить в безканальном исполнении с использованием современных гибких полимерных теплоизолированных труб повышенной надежности. (1040 метров) | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 | 2019-2020 |
| Строящейся школы (не введена в эксплуатацию) | 1. В месте выхода теплотрассы из теплоисточника школы организовать врезку тепловой сети, идущей от нового модульного теплоисточника (бывшая котельная Больницы), | * | * | * | * | * | 2019-2020 |
|  | 2. Выполнить резервный ввод тепловой сети в здание основного корпуса школы. | * | * | * | * | * | 2019-2020 |
| Итого |  | 1,6 | 0 | 0 | 30,5 | 32,1 | 2019-2020 |

*- собственность муниципального образования «Нижнеудинский район», а следовательно в указанном пункте предлагаемый ремонт необходимо проводить за счет средств бюджета муниципального образования «Нижнеудинский район».

Анализируя сложившуюся ситуацию в сфере теплоснабжения Атагайского муниципального образования можно сделать вывод о том, что данная отрасль нуждается в оперативной комплексной реконструкции и модернизации, так как она абсолютно неэффективна и ненадежна.

Учитывая, что бюджеты муниципальных образований имеют острый дефицит и денежных средств не хватает даже на первоочередные затраты, выполнить реконструкцию системы теплоснабжения без помощи областного и (или) федерального бюджетов не реально.

В соответствии с действующим законодательством реализовать настоящую схему теплоснабжения можно только с помощью финансовых средств  федерального и областного бюджетов.

11. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСЬТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ  И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

11.1. Система теплоснабжения МКОУ Балакшино- Борской ООШ

Система теплоснабжения не обладает надежностью и энергетической эффективностью по ряду причин:

- В котельной расположен один самодельный котел, который эксплуатируется более 10 лет (резерва нет),

- Сетевые насосы неподобранны, а поэтому неэффективны. Необходимо установить насосное оборудование меньшей мощности, что существенно позволит снизить электропотребление и уменьшить мощность электрогенератора.

Табл. 11.2.1

| Наименование теплоисточника | Предложенные мероприятия | Ориентировочные затраты, млн.руб. |
| --- | --- | --- |
| МКОУ Балакшино Борская ООШ | 1. Провести ревизию, ремонт и замену запорной арматуры, 2. Отремонтировать и установить контрольно-измерительные приборы, 3. Выполнить демонтаж единственного котла и установить два новых, 4. Выполнить замену сетевых насосов на меньшие по мощности и более энергоэффективные, 5. Выполнить установку электрогенератора, | 0,75 |
| ИТОГО | Выполненные мероприятия позволят существенно увеличить надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения, уменьшить ежегодные затраты на содержание. | 0,75 |

11.3. Система теплоснабжения р.п. Атагай.

- Существующее положение

Из проведенного анализа видно, что система теплоснабжения р.п. Атагай ненадежная, а схема расположения четырех котельных на небольшом земельном участке в районе Атагайской школы, крайне неэффективна. Из-за изношенности зданий теплоисточников МКУ ДОД Атагайская школа искусств, администрации Атагайского МО котельного оборудования, тепловых сетей, а также разрегулированности всего теплосетевого хозяйства, здания, подключенные к централизованной системе теплоснабжения не получают достаточное количество тепловой энергии для поддержания нормативной температуры внутри своих помещений и используют электрообогрев. Учитывая постоянные недотопы, низкий КПД котельного оборудования, большую протяженность ветхих сетей теплоснабжения с ненормативными потерями тепловой энергии по всей длине трассы, низкую плотность малоэтажной застройки, можно сделать вывод, что реальный коэффициент полезного действия всей системы теплоснабжения едва дотягивает до 20-15 %.

МКУ ДОД школа искусств

Администрации Атагайского МО

Котельная МКУ ДОД

Котельная Администрации

- Варианты развития систем теплоснабжения р.п. Атагай.

Для проведения достоверного анализа экономической эффективности реконструкции системы теплоснабжения р.п. Атагай к рассмотрению были приняты три варианта развития рассматриваемых систем теплоснабжения:

- Базовый вариант «Эксплуатация рассматриваемых систем теплоснабжения в существующем состоянии».

- Вариант 1 «Реконструкция котельной МКУ ДОД Атагайская школа искусств, котельной СОШ и котельной администрации Атагайского МО с необходимым ремонтом (реконструкцией) инженерных сетей».

- Вариант 2 «Устройство модульного автоматизированного теплоисточника на месте котельной администрации Атагайского МО и присоединение потребителей от котельной МКУ ДОД Атагайская школа искусств, МКОУ Атагайская СОШ, Новой школы и администрации Атагайского МО».

Базовый вариант «Эксплуатация рассматриваемых систем теплоснабжения в существующем состоянии».

Данный вариант подразумевает эксплуатацию теплоисточников с существующими техническими параметрами «как есть» и проведение необходимого текущего ремонта для поддержания котельных в рабочем состоянии.  С момента ввода в эксплуатацию новой школы, здания, подключенные к котельной администрации Атагайского МО (администрация, мастерская, клуб, столовая), будут отключены от централизованного теплоснабжения. На основании изложенного базовый вариант рассчитан без учета отключаемых зданий. В Таб. 11.3.1 приведены сводные технико-экономические показатели Базового варианта.

Табл. 11.3.1

| Характеристика | Ед. изм. | Кот Интерн. | сош атаг | Адм МО | нов шк | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная мощность. всего | Гкал/ч | 0,098 | 0,18 | 0,415 | 0,625 | 1,318 |
| - жилые здания | Гкал/ч | 0,027 | 0 | 0 | 0 | 0,027 |
| - нежилые здания | Гкал/ч | 0,051 | 0,156 | 0,326 | 0,56 | 1,093 |
| - потери в сетях | Гкал/ч | 0,017 | 0,02 | 0,08 | 0,06 | 0,177 |
| - собст. нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,004 | 0,009 | 0,005 | 0,021 |
| Выработка тепла | Гкал | 273,3 | 495,49 | 1238,5 | 1499,29 | 3506,58 |
| Собственные нужды | Гкал | 10 | 10 | 25 | 14 | 59 |
| Отпуск тепла | Гкал | 263,3 | 485,49 | 1213,5 | 1485,29 | 3447,58 |
| - жилые здания | Гкал | 75,99 | 0 | 0 | 0 | 75,99 |
| - нежилые здания | Гкал | 145,7 | 446,18 | 919,9 | 1 367,64 | 2879,42 |
| - потери в сетях | Гкал | 41,63 | 39,31 | 293,6 | 117,65 | 492,19 |
| Сжигаемое топливо |  | уголь | дрова | уголь | уголь | уголь/дрова |
| Низшая теплота сгорания | ккал/кг | 3650 | 2950 | 3650 | 3650 | 3650/2950 |
| Ср.за период КПД выработки | % | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Расход топлива | тн/М3 | 120 | 558 м3 | 500 | 693 | 1313/558 |
| Расход электроэнергии | кВт*ч | 20 100 | 28158 | 71 000 | 80 000 | 199 258 |
| Расход воды | м3 | 15 | 11 | 124 | 87 | 237 |
| Цена топлива | Руб/м3 | 1550 | 710 | 1550 | 1550 | 710/1550 |
| Цена электроэнергии | руб/(кВт*ч) | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| Цена воды | руб/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность персонала | чел | 4 | 4 | 9 | 9 | 26 |
| Среднемес. зарплата персонала | руб/мес | 11300 | 12600 | 14 250 | 14 250 | 13542,3 |
| Начисления на зарплату | % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| Затраты по котельной. всего | тыс.руб | 815,7 | 1108,6 | 3927,3 | 3979 | 9830,6 |
| - Фонд оплаты труда | тыс.руб | 406,8 | 453,6 | 1333,7 | 1333,7 | 3527,8 |
| - Начисления на зарплату | тыс.руб | 122,9 | 137 | 416,1 | 416,1 | 1092,1 |
| - Топливо. вкл. доставку | тыс.руб | 186 | 396,2 | 775 | 1074,2 | 2431,4 |
| - Электроэнергия | тыс.руб | 50 | 71,8 | 177,5 | 200 | 499,3 |
| - Вода | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ремонт текущий | тыс.руб | 30 | 30 | 300 | 40 | 400 |
| - Амортизац. отчисления | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Платежи за выбросы | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Общепроизвод. расходы | тыс.руб | 0 | 0 | 725 | 725 | 1450 |
| - Общехозяйств. расходы | тыс.руб | 0 | 0 | 170 | 170 | 340 |
| - Прочие затраты | тыс.руб | 20 | 20 | 30 | 20 | 90 |
| Себестоимость тепла: | руб/Гкал | 3679,5 | 2484 | 4269,3 | 2909,4 | 3326,3 |

Вариант 1 «Реконструкция котельной МКУ ДОД Атагайская школа искусств, котельной СОШ и котельной Больницы с необходимым ремонтом (реконструкцией) инженерных сетей».

В данном варианте предусматривается проведения реконструкции котельных МКУ ДОД Атагайская школа искусств, администрации Атагайского МО и МКОУ Атагайская СОШ, а также их инженерных сетей. Схема отпуска тепла в котельные Больницы планируется двухконтурная через теплообменники, в котельной МКУ ДОД Атагайская школа искусств и МКОУ Атагайская СОШ схема отпуска тепловой энергии – прямая.

В Таб.11.3.2 приведены сводные технико-экономические показатели Варианта 1.

Табл. 11.3.2

| Характеристика | Ед. изм. | Кот Интерн. | сош атаг | Адм МО | нов шк | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная мощность. всего | Гкал/ч | 0,094 | 0,178 | 0,385 | 0,625 | 1,282 |
| - жилые здания | Гкал/ч | 0,027 | 0 | 0 | 0 | 0,027 |
| - нежилые здания | Гкал/ч | 0,051 | 0,156 | 0,326 | 0,56 | 1,093 |
| - потери в сетях | Гкал/ч | 0,013 | 0,018 | 0,05 | 0,06 | 0,141 |
| - собст. нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,004 | 0,009 | 0,005 | 0,021 |
| Выработка тепла | Гкал | 260,69 | 481,18 | 1107,9 | 1499,29 | 3349,06 |
| Собственные нужды | Гкал | 10 | 10 | 25 | 14 | 59 |
| Отпуск тепла | Гкал | 250,69 | 471,18 | 1082,9 | 1485,29 | 3290,06 |
| - жилые здания | Гкал | 75,99 | 0 | 0 | 0 | 75,99 |
| - нежилые здания | Гкал | 145,7 | 446,18 | 919,9 | 1 367,64 | 2879,42 |
| - потери в сетях | Гкал | 29 | 25 | 163 | 117,65 | 334,65 |
| Сжигаемое топливо |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Низшая теплота сгорания | ккал/кг | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 |
| Ср.за период КПД выработки | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Расход топлива | тн | 110 | 195 | 450 | 693 | 1448 |
| Расход электроэнергии | кВт*ч | 20 100 | 28158 | 71 000 | 80 000 | 199 258 |
| Расход воды | м3 | 15 | 11 | 124 | 87 | 237 |
| Цена топлива | руб/тн | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Цена электроэнергии | руб/(кВт*ч) | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| Цена воды | руб/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность персонала | чел | 4 | 4 | 9 | 9 | 26 |
| Среднемес. зарплата персонала | руб/мес | 11300 | 12600 | 14 250 | 14 250 | 13542,3 |
| Начисления на зарплату | % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| Затраты по котельной. всего | тыс.руб | 800,2 | 1014,65 | 3849,8 | 3978,95 | 9643,6 |
| - Фонд оплаты труда | тыс.руб | 406,8 | 453,6 | 1333,7 | 1333,7 | 3527,8 |
| - Начисления на зарплату | тыс.руб | 122,9 | 137 | 416,1 | 416,1 | 1092,1 |
| - Топливо. вкл. доставку | тыс.руб | 170,5 | 302,25 | 697,5 | 1074,15 | 2244,4 |
| - Электроэнергия | тыс.руб | 50 | 71,8 | 177,5 | 200 | 499,3 |
| - Вода | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ремонт текущий | тыс.руб | 30 | 30 | 300 | 40 | 400 |
| - Амортизац. отчисления | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Платежи за выбросы | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Общепроизвод. расходы | тыс.руб | 0 | 0 | 725 | 725 | 1450 |
| - Общехозяйств. расходы | тыс.руб | 0 | 0 | 170 | 170 | 340 |
| - Прочие затраты | тыс.руб | 20 | 20 | 30 | 20 | 90 |
| Себестоимость тепла: | руб/Гкал | 3609,5 | 2274,1 | 4185,0 | 2909,4 | 3263,0 |

Структура суммарных капиталовложений при реализации Варианта 1 приведена в Таб.11.3.3.

Табл. 11.3.3

Структура суммарных затрат при реализации Варианта 1

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Кол-во оборудования | Затраты, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Администрации Атагайского МО |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж одного котла КВр-0,58(0,5) КБ(Д) с организацией двухконтурной схемы отпуска тепла, замена тягодутьевого оборудования, электрооборудования установка блока газоочистки и системы автоматизации |  | комп. | 4010 |
| 2 | Перекладка тепловых сетей, Ду 25-125 мм и «спутником» сетей ХВС Ду 50-20 мм. |  | 190 м.п. | 1725 |
| 3 | Монтаж ограждения котельной, обустройство зольника |  |  | 320 |
| 4 | Ремонт ветхого здания теплоисточника |  |  | 1000 |
| Итого по котельной: |  |  |  | 7055* |
| Котельная МКУ ДОД Атагайская школа искусств |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж котла КВр-0,3 с заменой насосов, тягодутьевого оборудования, электрооборудования установка блока газоочистки и системы автоматизации |  | комп. | 2515 |
| 2 | Перекладка тепловых сетей, Ду 50-80 мм и «спутником» сетей ХВС Ду 32 мм. |  | 110 м.п. | 1350 |
| 3 | Ремонт ветхого здания теплоисточника |  |  | 620 |
| Итого по котельной: |  |  |  | 4485* |
| Котельная Новая |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена насосов, установка насосной станции для подпитки, установка блока газоочистки и системы автоматизации |  | 1200* |
| Котельная МКОУ Атагайская СОШ |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж котла КВр-0,3 с заменой насосов, тягодутьевого оборудования, электрооборудования установка блока газоочистки и системы автоматизации | комп. | 2420 |
| 2 |  | Перекладка тепловых сетей, Ду 50-80 мм и «спутником» сетей ХВС Ду 32 мм. | 70 п.м | 520 |
| 3 |  | Монтаж ограждения котельной, обустройство зольника, ремонт котельной |  | 420 |
| Итого по котельной детский сад-школа: |  |  |  | 3360* |
| Итого по котельным МКУ ДОД Атагайская школа искусств, администрации Атагайского МО, МКОУ Атагайская СОШ и Новой: |  |  |  | 16 100* |

*-стоимость указана с НДС

Вариант 2 «Устройство модульного автоматизированного теплоисточника на месте котельной администрации Атагайского МО и присоединение потребителей от котельной МКУ ДОД Атагайская школа искусств, МКОУ Атагайская СОШ, Новой школы и администрации Атагайского МО».

В данном варианте предусматривается монтаж автоматизированного модульного теплоисточника с необходимым ремонтом (реконструкцией) инженерных сетей и присоединением потребителей от котельной МКУ ДОД Атагайская школа искусств, администрации Атагайского МО, МКОУ Атагайская СОШ, новой школы.

Схема реконструкции системы тепловодоснабжения п. Атагай.

В Таб.11.3.4 приведены сводные технико-экономические показатели Варианта 2.

Табл. 11.3.4

| Характеристика | Ед. изм. | Отопит. период |
| --- | --- | --- |
| Расчетная мощность, всего | Гкал/ч | 1,266 |
| - жилые здания | Гкал/ч | 0,027 |
| - нежилые здания | Гкал/ч | 1,093 |
| - потери в сетях | Гкал/ч | 0,141 |
| - собст. нужды | Гкал/ч | 0,005 |
| Выработка тепла | Гкал | 3294,41 |
| Собственные нужды | Гкал | 14 |
| Отпуск тепла | Гкал | 3280,41 |
| - жилые здания | Гкал | 75,99 |
| - нежилые здания | Гкал | 2879,42 |
| - потери в сетях | Гкал | 325 |
| Сжигаемое топливо |  | Азейский |
| Низшая теплота сгорания | ккал/кг | 3650 |
| Ср.за период КПД выработки | % | 75 |
| Расход топлива | тн | 1250 |
| Расход электроэнергии | кВт*ч | 90 000 |
| Расход воды | м3 | 0 |
| Цена топлива | руб/тн | 1550 |
| Цена электроэнергии | руб/(кВт*ч) | 2,5 |
| Цена воды | руб/м3 | 0 |
| Численность персонала | чел | 9 |
| Среднемес. зарплата персонала | руб/мес | 14 250 |
| Начисления на зарплату | % | 30,2 |
| Затраты по котельной, всего | тыс.руб | 4867,3 |
| - Фонд оплаты труда | тыс.руб | 1333,7 |
| - Начисления на зарплату | тыс.руб | 416,1 |
| - Топливо, вкл. доставку | тыс.руб | 1937,5 |
| - Электроэнергия | тыс.руб | 225 |
| - Вода | тыс.руб | 0 |
| - Ремонт текущий | тыс.руб | 40 |
| - Амортизац. отчисления | тыс.руб | 0 |
| - Платежи за выбросы | тыс.руб | 0 |
| - Общепроизвод. расходы | тыс.руб | 725 |
| - Общехозяйств. расходы | тыс.руб | 170 |
| - Прочие затраты | тыс.руб | 20 |
| Себестоимость тепла: | руб/Гкал | 1646,91 |

Структура суммарных капиталовложений при реализации Варианта 2 приведена в Таб.11.3.5.

Табл. 11.3.5

Структура суммарных затрат при реализации Варианта 2

| № п/п | Наименование мероприятий | Кол-во оборудования | Затраты, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Новой школы |  |  |  |
| 1 | Устройство модульного автоматизированного теплоисточника на месте котельной Больницы | комп. | 18 000 |
| 2 | Перекладка тепловых сетей, Ду 25-159 мм и «спутником» сетей ХВС Ду 80-50-20 мм. | 1040 м.п. | 12 500 |
| Итого по котельной Новой школы: |  |  | 30 500* |

*-стоимость указана с НДС

- Технико-экономический анализ предлагаемых вариантов

Сравнительный анализ структуры годовых затрат по рассматриваемым вариантам представлен в Таб. 11.3.6

Табл. 11.3.6

Структура годовых затрат при реализации

рассматриваемых вариантов

| Характеристика | Ед. изм. | Базовый вариант | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная мощность. всего | Гкал/ч | 1,318 | 1,282 | 1,266 |
| - жилые здания | Гкал/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| - нежилые здания | Гкал/ч | 1,093 | 1,093 | 1,093 |
| - потери в сетях | Гкал/ч | 0,177 | 0,141 | 0,141 |
| - собст. нужды | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,005 |
| Выработка тепла | Гкал | 3506,58 | 3349,06 | 3294,41 |
| Собственные нужды | Гкал | 59 | 59 | 14 |
| Отпуск тепла | Гкал | 3447,58 | 3290,06 | 3280,41 |
| - жилые здания | Гкал | 75,99 | 75,99 | 75,99 |
| - нежилые здания | Гкал | 2879,42 | 2879,42 | 2879,42 |
| - потери в сетях | Гкал | 492,19 | 334,65 | 325 |
| Сжигаемое топливо |  | уголь/дрова | уголь | Азейский |
| Низшая теплота сгорания | ккал/кг | 3650/2950 | 3650 | 3650 |
| Ср.за период КПД выработки | % | 60 | 70 | 75 |
| Расход топлива | тн | 1313/558 | 1448 | 1250 |
| Расход электроэнергии | кВт*ч | 199 258 | 199 258 | 90 000 |
| Расход воды | м3 | 237 | 237 | 0 |
| Цена топлива | руб/тн | 710/1550 | 1550 | 1550 |
| Цена электроэнергии | руб/(кВт*ч) | 2,55 | 2,55 | 2,5 |
| Цена воды | руб/м3 | 0 | 0 | 0 |
| Численность персонала | чел | 26 | 26 | 9 |
| Среднемес. зарплата персонала | руб/мес | 13542,3 | 13542,3 | 14 250 |
| Начисления на зарплату | % | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| Затраты по котельной. всего | тыс.руб | 9830,6 | 9643,6 | 4867,3 |
| - Фонд оплаты труда | тыс.руб | 3527,8 | 3527,8 | 1333,7 |
| - Начисления на зарплату | тыс.руб | 1092,1 | 1092,1 | 416,1 |
| - Топливо. вкл. доставку | тыс.руб | 2431,4 | 2244,4 | 1937,5 |
| - Электроэнергия | тыс.руб | 499,3 | 499,3 | 225 |
| - Вода | тыс.руб | 0 | 0 | 0 |
| - Ремонт текущий | тыс.руб | 400 | 400 | 40 |
| - Амортизац. отчисления | тыс.руб | 0 | 0 | 0 |
| - Платежи за выбросы | тыс.руб | 0 | 0 | 0 |
| - Общепроизвод. расходы | тыс.руб | 1450 | 1450 | 725 |
| - Общехозяйств. расходы | тыс.руб | 340 | 340 | 170 |
| - Прочие затраты | тыс.руб | 90 | 90 | 20 |
| Себестоимость тепла: | руб/Гкал | 3326,3 | 3263,0 | 1646,91 |

Итоговый анализ экономической эффективности рассматриваемых вариантов приведен в Таб.3.2.

Самая низкая себестоимость выработки тепловой энергии характерна для Варианта 2 и составляет 1646,91 руб./Гкал, что в 2 раза ниже по сравнению с Базовым вариантом (3326 руб/Гкал).

Уровень капвложений при реализации Варианта 1 составляет 16 100 тыс.руб, при реализации Варианта 2 – 30 500 тыс./руб.

Таб.11.3.7

Итоговые технико-экономические показатели вариантов.

| Экономические показатели | Ед.изм. | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовый вариант | Вариант 1 | Вариант 2 |
| Ежегодные затраты | тыс.руб | 9830,6 | 9643,6 | 4867,3 |
| Себестоимость тепловой энергии | руб/Гкал | 3326,3 | 3263 | 1646,91 |
| Экономия ежегодных затрат | тыс.руб |  | 187 | 4963,3 |
| Суммарные капвложения | тыс.руб |  | 16 100 | 30 500 |

- Выводы

При оценке объемов эксплуатационных затрат и как следствие себестоимости экономически эффективным является Вариант 2. По признаку уровня капитальных затрат, с учетом значительного повышения таких показателей как: надежность, экономичность, автоматизированность и экологичность, так же приоритетным является Вариант 2. Вариант 2 рекомендуется к реализации. Срок окупаемости проведенной реконструкции 6 лет.

## 12. РЕШЕНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

На территории Атагайского муниципального образования осуществляет свою деятельность только одна организация коммунального комплекса (ООО «Теплосервис»).

По состоянию на 01.01.2019 года, только предприятие ООО «Теплосервис» может обладать статусом единой теплоснабжающей организации.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации распространяется на систему теплоснабжения теплоисточника администрации Атагайского МО.

13. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на территории Атагайского муниципального образования не осуществляется. В центральной части р.п. Атагай планируется переключение потребителей тепловой энергии 3-х неэффективных котельных на один автоматизированный модульный теплоисточник, который необходимо установить на месте ветхой котельной администрации Атагайского МО.

14. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

На территории Атагайского муниципального образования бесхозяйные тепловые сети не выявлены.